ANEXO TÉCNICO

ADECUACIÓN ELÉCTRICA EN CENTROS DE CÓMPUTO

ANTECEDENTES.

Como parte del plan estratégico de la Dirección General de Tecnologías de la Información, se requiere de la instalación de equipo de procesamiento y almacenamiento de nueva tecnología, que permita a los usuarios realizar sus labores e manera más eficiente.

Para la instalación de este nuevo equipo, se requiere contar con las condiciones de operación necesarias, dentro de las cuales está el crecimiento eléctrico, necesario para energizar estos nuevos equipos mientras se realiza el copiado de la información de los equipos que están en operación a estos nuevos.

ALCANCE.

Contratar los servicios profesionales de un prestador de servicios, especializado en instalaciones eléctricas y mantenimiento a UPS dentro de Centros de Cómputo, para realizar los siguientes trabajos:

- Suministro, instalación y puesta en operación de 18 circuitos eléctricos para contactos, en el Centro de Cómputo del edificio Sede de este Alto Tribunal, 12 de los cuales serán fijos y 6 serán de manera temporal.

- Suministro, instalación y puesta en operación de un centro de cargas, que esté conectado directamente al UPS del Centro de Computo del Edificio Sede.

- Suministro, instalación y puesta en operación de 6 circuitos eléctricos para contactos, todos fijos, para el Centro de Cómputo del Edificio de 16 de Septiembre 38 cuarto piso. Estos deberán estar conectados desde el PDU que está conectado a su vez al UPS.

- Suministro, instalación y puesta en operación de 2 circuitos eléctricos para contactos, todos fijos, para el Centro de Cómputo ubicado en Guadalajara, Jalisco. Estos deberán estar conectados desde el PDU que está conectado a su vez al UPS.

- Suministro, instalación y puesta en operación de 2 circuitos eléctricos para contactos, todos fijos, para el Centro de Cómputo ubicado en Toluca, Estado de México. Estos deberán estar conectados desde el PDU que está conectado a su vez al UPS.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS.

Los requerimientos a continuación planteados son los mínimos necesarios solicitados por la Dirección General de Tecnologías de la Información. Podrán adjudicarse todos los conceptos o partidas a un solo prestador de servicios o podrán ser adjudicados los conceptos o partidas 1, 2, 3 y 5 a un prestador de servicios y el 4 a otro prestador de servicios.

| CONCEPTO | EDIFICIO SEDE: PINO SUAREZ 2 |
| --- | --- |
| 1 | Suministro, instalación y puesta en operación de 18 circuitos eléctricos para contactos, en el centro de cómputo del edificio Sede de este Alto Tribunal, 12 de los cuales serán fijos y 6 serán de manera temporal |
|  | Para el alambrado de los circuitos utilizará cable aislado tipo THW vinanel XXI, 600 V a 90° C, termoplástico, resistente a la humedad, al calor, a la propagación de incendio, de emisión reducida de humos en calibres 10AWG para 110Volts @ 30 Amps o 220Volts@30 amps |
|  | El código de colores deberá ser: Fase A color Negro, Fase B Color Azul, Fase C Color Rojo, Neutro Color Gris, tierra Color Verde y Tierra Aislada cable desnudo. |
|  | Los circuitos fijos deberán ser colocados de acuerdo a la siguiente orden: 6 con nema L6-30R (220 volts@30 amps), 6 con nema L5-30R (110 volts@30 amps), conectados al PDU provisional a instalar, dejando un loop de cable de 3 metros, para posibles reubicaciones. |
|  | Para los circuitos fijos, el cable deberá instalarse por la escalerilla ya colocada debajo del piso falso, deberá de terminarse con caja metálica tipo condulet o “FS” color gris |
|  | La derivación de la escalerilla hacia las cajas de conexión donde estarán alojados los contactos, de utilizará tubo flexible tipo liquitite como diámetro de ¾, con conector recto fijado mediante un soporte tipo “U”. |
|  | La distancia promedio de la escalerilla a donde estará la caja de conexión será de 2 metros como mínimo y 2.5 metros como máximo. |
|  | Los contactos y las placas a emplear deberán ser de color naranja |
|  | Los circuitos temporales deberán ser colocados de acuerdo al siguiente orden: 6 con nema L6-30R (220 volts@30 amps) tipo auto portable, de 2 polos tres hilos, conectados de igual forma al Centro de Cargas a instalar. |
|  | En el caso de los 6 circuitos temporales, estos deberán estar elaborados con cable de tipo uso rudo tipo flexanel SJT de 3 hilos conductores calibre 10 AWG cada uno |
|  | Considerar el suministro, instalación y puesta en operación de los 18 dispositivos termo magnético en las capacidades solicitadas para cada uno de los circuitos, de uno o dos polos según se requiera. |
|  | Etiquetación de cada una de las cajas o circuitos, indicando la posición en el PDU, así como su voltaje y amperaje a soportar. |
| 2 | Suministro, instalación y puesta en operación de un sistema de distribución de energía (centro de carga), que esté conectado directamente al UPS del Centro de Computo del Edificio Sede. |
|  | Considerar los insumos, herramientas y mano de obra necesaria para conectar este PDU al que ya está en operación o directamente al UPS, pero en ninguno de los casos, se podrá realizar corte de energía o suspensión del servicio. |
|  | Este PDU o centro de carga deberá tener capacidad para albergar como mínimo los 18 circuitos solicitados. |
| CONCEPTO | EDIFICIO ALTERNO: 16 DE SEPTIEMBRE 38 |
| 3 | Suministro, instalación y puesta en operación de 6 circuitos eléctricos para contactos, todos fijos, para el centro de cómputo del Edificio de 16 de Septiembre 38 cuarto piso. Estos deberán estar conectados desde el PDU que está conectado a su vez al UPS. |
|  | Para el alambrado de los circuitos utilizará cable aislado tipo THW vinanel XXI, 600 V a 90° C, termoplástico, resistente a la humedad, al calor a la propagación de incendio, de emisión reducida de humos en calibres 10AWG para 110Volts @ 30 Amps o 220Volts@30 amps |
|  | El código de colores deberá ser: Fase A color Negro, Fase B Color Azul, Fase C Color Rojo, Neutro Color Gris, tierra Color Verde y Tierra Aislada cable desnudo. |
|  | Los circuitos deberán ser colocados de acuerdo a la siguiente orden: 6 con nema L6-30R (220 volts@30 amps), conectados al centro de carga que a su vez está conectado al UPS. |
|  | Para los circuitos fijos, el cable deberá instalarse por la escalerilla ya colocada debajo del piso falso, deberá de terminarse con caja metálica tipo condulet o “FS” color gris |
|  | La derivación de la escalerilla hacia las cajas de conexión donde estarán alojados los contactos, de utilizará tubo flexible tipo liquitite como diámetro de ¾, con conector recto fijado mediante un soporte tipo “U”. |
|  | La distancia promedio de la escalerilla a donde estará la caja de conexión será de 2 metros como mínimo y 2.5 metros como máximo. |
|  | Los contactos y las placas a emplear deberán ser de color naranja |
|  | Considerar el suministro, instalación y puesta en operación de los 6 dispositivos termo magnético en las capacidades solicitadas para cada uno de los circuitos, de uno o dos polos según se requiera. |
|  | Etiquetación de cada una de las cajas o circuitos, indicando la posición en el PDU, así como su voltaje y amperaje a soportar. |
| CONCEPTO | GUADALAJARA, JALISCO |
| 4 | Suministro, instalación y puesta en operación de 2 circuitos eléctricos para contactos, todos fijos, para el centro de cómputo ubicado en Guadalajara, Jalisco. Estos deberán estar conectados desde el PDU que está conectado a su vez al UPS. |
|  | Para el alambrado de los circuitos utilizará cable aislado tipo THW vinanel XXI, 600 V a 90° C, termoplástico, resistente a la humedad, al calor a la propagación de incendio, de emisión reducida de humos en calibres 10AWG para 110Volts @ 30 Amps o 220Volts@30 amps |
|  | El código de colores deberá ser: Fase A color Negro, Fase B Color Azul, Fase C Color Rojo, Neutro Color Gris, tierra Color Verde y Tierra Aislada cable desnudo. |
|  | Los circuitos deberán ser colocados de acuerdo a la siguiente orden: 2 con nema L6-30R (220 volts@30 amps), conectados al centro de carga que a su vez está conectado al UPS. |
|  | Para los circuitos fijos, el cable deberá instalarse por la escalerilla ya colocada debajo del piso falso, deberá de terminarse con caja metálica tipo condulet o “FS” color gris |
|  | La derivación de la escalerilla hacia las cajas de conexión donde estarán alojados los contactos, de utilizará tubo flexible tipo liquitite como diámetro de ¾, con conector recto fijado mediante un soporte tipo “U”. |
|  | La distancia promedio de la escalerilla a donde estará la caja de conexión será de 2 metros como mínimo y 2.5 metros como máximo. |
|  | Los contactos y las placas a emplear deberán ser de color naranja. |
|  | Considerar el suministro, instalación y puesta en operación de los 2 dispositivos termo magnético en las capacidades solicitadas para cada uno de los circuitos, de uno o dos polos según se requiera. |
|  | Etiquetación de cada una de las cajas o circuitos, indicando la posición en el PDU, así como su voltaje y amperaje a soportar. |
| CONCEPTO | TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO. |
| 5 | Suministro, instalación y puesta en operación de 2 circuitos eléctricos para contactos, todos fijos, para el centro de cómputo ubicado en Toluca, Estado de México. Estos deberán estar conectados desde el PDU que está conectado a su vez al UPS. |
|  | Para el alambrado de los circuitos utilizará cable aislado tipo THW vinanel XXI, 600 V a 90° C, termoplástico, resistente a la humedad, al calor a la propagación de incendio, de emisión reducida de humos en calibres 10AWG para 110Volts @ 30 Amps o 220Volts@30 amps |
|  | El código de colores deberá ser: Fase A color Negro, Fase B Color Azul, Fase C Color Rojo, Neutro Color Gris, tierra Color Verde y Tierra Aislada cable desnudo. |
|  | Los circuitos deberán ser colocados de acuerdo a la siguiente orden: 2 con nema L6-30R (220 volts@30 amps), conectados al centro de carga que a su vez está conectado al UPS. |
|  | Para los circuitos fijos, el cable deberá instalarse por la escalerilla ya colocada debajo del piso falso, deberá de terminarse con caja metálica tipo condulet o “FS” color gris |
|  | La derivación de la escalerilla hacia las cajas de conexión donde estarán alojados los contactos, de utilizará tubo flexible tipo liquitite como diámetro de ¾, con conector recto fijado mediante un soporte tipo “U”. |
|  | La distancia promedio de la escalerilla a donde estará la caja de conexión será de 2 metros como mínimo y 2.5 metros como máximo. |
|  | Los contactos y las placas a emplear deberán ser de color naranja |
|  | Considerar el suministro, instalación y puesta en operación de los 2 dispositivos termo magnético en las capacidades solicitadas para cada uno de los circuitos, de uno o dos polos según se requiera. |
|  | Etiquetación de cada una de las cajas o circuitos, indicando la posición en el PDU, así como su voltaje y amperaje a soportar. |

CAPACITACIÓN.

No se requiere ninguna.

PERSONAL REQUERIDO PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN.

Se requiere que el prestador de servicios cuente con personal capacitado, para la instalación y puesta en operación de los siguientes sistemas:

| ÁREA O SISTEMA | PERFIL DEL PERSONAL | EXPERIENCIA COMPROBABLE MEDIANTE |
| --- | --- | --- |
| Equipos de distribución de energía y sistema de energía ininterrumpida. | Técnico con bachillerato, bachillerato técnico o licenciatura en el área eléctrica o electromecánica. | 1.-Certificado de estudio. 2.-Certificado de capacitación emitido por el fabricante en sistemas de distribución de energía y sistemas de energía ininterrumpida de la marca APC y/o United Power. |

DOCUMENTACIÓN.

La documentación solicitada tanto para la presentación de propuestas así como la que requiere entregar el prestador de servicios adjudicado para el procedimiento de entrega-recepción, se define a continuación.

Documentación necesaria para la presentación de propuestas.

- Lista con el desglose aproximado de materiales a emplear

- Cronograma de actividades, desglosando claramente las actividades a realizar y los tiempos asignados para la misma

- Curriculum vitae del prestador de servicios, donde se señale claramente la experiencia

- Copia simple de contratos u órdenes de servicio donde se valide su participación en por lo menos un proyecto similar en los últimos tres años.

- Especificaciones técnicas de los sistemas y materiales a emplear, indicando claramente marca, modelo, numero de parte.

- Copia simple de la documentación que avale la experiencia del personal del prestador de servicios que va a realizar los trabajos, preferentemente de los líderes que participaran en los trabajos de cada una de las especialidades, a manera enunciativa: certificados de estudio o de capacitación emitidos por el fabricante de sistema de energía ininterrumpida o de distribución de energía.

Documentación necesaria a presentar para la entrega recepción de trabajos.

Los Requerimientos mínimos que deberá de contener la memoria técnica descriptiva al finalizar los trabajos:

- Fichas técnicas en español, de los sistemas, componentes y materiales empleados, emitidas por el fabricante de cada una de las soluciones, equipos o materiales empleados.

- Garantía. Deberán de estar impresas en papel membretado del fabricante, firmadas por el responsable legal del fabricante o representante legal del prestador de servicios y deberá de indicar el nombre, teléfono y correo electrónico, así como el procedimiento y condiciones para hacer valida estas garantías. Estas garantías deberán especificar el tiempo y cobertura, así como las condiciones que la invalidan.

- Copia simple del acta de entrega recepción de los trabajos, firmada por la ofertante que ejecutó los trabajos y por el representante de la Dirección General de Tecnologías de la Información, donde se especifique claramente que los trabajos se apegaron a las normas solicitadas y a los requerimientos técnicos previamente establecidos.

- Galería fotográfica de los trabajos realizados, incluir fotografías de todas las instalaciones antes, durante y después de cada uno de los trabajos realizados.

- Diagramas, esquemas, planos,  dibujos isométricos, lecturas de equipos escáner, memorias de cálculo, mapas y demás documentos generados en el proyecto.

- Catálogo final de materiales empleados detallado.

- Toda la documentación, planos, mapas, diagramas, isométricos, cálculos, fotografías, etc. solicitada y generada, durante el procedimiento de adjudicación, previo al inicio de los trabajos y al finalizar estos, deberá ser entregada en su formatos originales de creación (Windows, Office, Project, Acrobat y Autocad.) en CD y sin contraseñas.

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS.

La Dirección General de Tecnologías de la Información realizará la evaluación técnica de las propuestas sugiriendo la asignación de los trabajos con aquellas ofertantes que en su propuesta técnica:

- Incluya una lista de materiales lo más aproximado posible a los trabajos solicitados, que no incluya materiales de mas que no se emplearan o falten materiales de manera significativa.

- Incluyan un cronograma de actividades, desglosando claramente las actividades a realizar.

- Incluya el curriculum vitae del prestador de servicios, donde se señale claramente la experiencia y capacidad técnico operativa de la misma. La información deberá contener nombre y teléfono del contacto de referencia para validar la información presentada.

- Incluya una copia simple de contratos u órdenes de servicio donde se valide su participación en por lo menos un proyecto similar en los últimos tres años. La información deberá contener nombre y teléfono del contacto de referencia para validar la información presentada.

- Incluya copia simple de la documentación que avale la experiencia idéntica a los trabajos solicitados, del personal del prestador de servicios que va a ejecutar los trabajos.

CONSIDERACIONES GENERALES.

- Los ofertantes interesados, estarán obligadas a realizar una visita a sitio; cuya finalidad será observar detalladamente las condiciones de cada uno de las áreas de trabajo.  De no cubrirse este punto, quedarán descalificadas para el proceso de selección. La visita es obligatoria en los sitios del distrito Federal y opcional en los sitios ubicados en el interior de la república.

- Los prestadores de servicios interesados, que asistan a la visita de sitio, deberán de verificar las medidas y cantidades de lo solicitados.  Es responsabilidad del prestador de servicios exponer las observaciones que crea convenientes, resultado de la visita a sitio.

- Los horarios propuestos para laborar, una vez adjudicado el proyecto, serán:

- de las 9:00 horas  y hasta las 20:00 horas de lunes a viernes.

- Sábados y Domingos se podrá laborar las 24 horas, por lo que es responsabilidad de la ofertante ganadora, definir a detalle dichos tiempos, y contar con los insumos materiales, humanos y financieros necesarios para cumplir con el plan de trabajo previamente establecido.

- Se podrá laborar los días feriados y festivos, si la ofertante ganadora así lo manifiesta por escrito con 48 horas de anticipación.

- Se podrá laborar las 24 horas de lunes a viernes, si la ofertante ganadora así lo manifiesta por escrito con 48 horas de anticipación.

- El personal del prestador de servicios adjudicado deberá en todo momento portar el uniforme respectivo que lo identifique como miembro de la misma y mostrar un buen comportamiento

- Los prestadores de servicios interesados deberán de considerar el suministro de los insumos, materiales, herramientas y mano de obra necesaria para que el final del proyecto, los centros de cómputo queden funcionando de manera óptima, todo dentro del alcance del proyecto.

- Al término de cada una de las jornadas de trabajo, deberá de hacerse limpieza general de las área donde se laboró

PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

La Dirección General de Tecnologías de la Información o el representante que se asigne, realizará la inspección y evaluación de los sistemas, equipos y trabajos en sitio, elaborando un acta de entrega recepción. Los puntos a evaluar son:

- Se verificará que los equipos y materiales suministrados cumplan con las especificaciones técnicas solicitadas, mediante una inspección en sitio

- Se verificará que todos los equipos y materiales se encuentren correctamente bien instalados y funcionando, de manera que su operación no ponga en riesgo a las personas ni a los sistemas mismos.

- Se verificará que el remate este bien realizado

- Se verificará que toda la documentación solicitada en la memoria técnica descriptiva se encuentre tal cual como ha sido solicitada

- Se verificará que todas las instalaciones queden completamente limpias.

En caso de encontrar alguna anormalidad, anomalía o punto de mejora, esto se asentará en dicha acta, fijando claramente los tiempos para corregir esta situación, después de lo cual se revisará de nueva cuenta las instalaciones, haciendo la misma evaluación hasta que la anomalía sea corregida.

En caso de encontrar alguna anormalidad, anomalía o punto de mejora, la Dirección General de Tecnologías de la Información no podrá validar los trabajos para pago o finiquito de los trabajos, únicamente hasta que esta situación sea corregida.

ESTÁNDARES APLICABLES.

El proyecto y la ejecución de los trabajos deberán de realizarse conforme a las siguiente normatividad y estándares aplicables:

NOM-001-SEDE-2005 Instalaciones Eléctricas (Utilización)

NOM 008 SCFI 1993 Sistema General de Unidades de Medida.

LUGAR Y  FECHA DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS.

El suministro, instalación y puesta en operación de los circuitos eléctricos, así como los trabajos relacionados para tal fin, se realizarán en los centros de cómputo ubicados en:

- Edifico sede. Pino Suárez 2, col. Centro, México D.F.

- Edificio alterno. 16 de septiembre 38, cuarto piso, col. Centro, México, D.F.

- Guadalajara.  Francisco Javier Gamboa no. 98 esq. Lopez Cotilla, col. Americana, Guadalajara, Jalisco.

- Toluca. Juan Gutiérrez Dosal, lotes 3, 4 y 5, parque industrial exportec II, Toluca, Estado de México.

El tiempo asignado para el suministro, instalación y puesta en operación de todos los sistemas y equipo solicitado, será de 10 días naturales, contados a partir del día posterior a la fecha de firma de contrato

FORMA DE PAGO.

Se realizará el pago total de los trabajos una vez concluidos, realizado el procedimiento de entrega recepción establecida en este anexo y de conformidad a los tiempos y procedimientos establecidos por la Dirección General encargada finiquitar los trabajos.

GARANTÍA.

Las garantías se expedirán por escrito, firmadas por el representante legal del prestador de servicios, deberán emitirse tanto para el suministro de los equipos, como para la instalación, deberá de indicar claramente el nombre, dirección, teléfono y correo electrónico, así como el procedimiento y condiciones para hacer valida estas garantías. Estas garantías deberán especificar el tiempo y cobertura, así como las condiciones que la invalidan; de acuerdo a la siguiente tabla.

| SISTEMA O TRABAJO SOLICITADO | GARANTÍA MÍNIMA SOLICITADA |
| --- | --- |
| CIRCUITOS ELÉCTRICOS | 1 AÑO |

BABF