## cat gral.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALIA MAYOR
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA
DIRECCIÓN DE PROYECTOS
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
OBRA: “SISTEMA DE CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES PARA LA CCJ EN MAZATÁN, SINALOA"
UBICACIÓN: Mariano Escobedo No. 610, 612, 614 y 616, col. Centro C.P. 8200, Mazatán Sinaloa.
COMPLEMENTAR INFORMACIÓN CON ESPECIFICACIONES PARTICULARES YA QUE ESTAS RIGEN SOBRE ESTE CATALOGO |  |  |  |  | 2017-05-01
CLAVE | C O N C E P T O | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | IMPORTE
I | PRELIMINARES
PRE.01 | Tapial de protección, hasta una altura de 2.44m., a base de polines de 4x4" y hojas de triplay de 1.22x2.44m. de 1/2" de tercera, considerar anclaje a piso incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M | 26
PRE.02 | Tala y desenraicé de árboles y plantas con tronco de 0.10m hasta 0.50m de diámetro y altura hasta 7.00m, trabajos sin restricción de altura, incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 4
PRE.03 | Levantamiento y retiro de pasto y tierra vegetal de hasta 30cm de espesor por medios manuales considerar acarreo, incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 9
PRE.04 | Demolición de muretes de piedra de hasta 30cm. de espesor y 1.00m de altura, considerar acarreos a lugar de carga incluye:, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M | 4.2
PRE.05 | Demolición de piso de concreto simple y/o armado de hasta 15cm de espesor, se debera realizar cortes con la maquina de disco incluye:, materiales mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de demolición, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 30
PRE.06 | Excavación a cielo abierto en terreno tipo II con suelo arenoso y poco rocoso, por medios manuales hasta una profundidad maxima de 2.50 m. incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de demolición, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M3 | 49
PRE.07 | Recorte de piso de concreto simple y/o armado de hasta 15cm de espesor, para alojamiento de tuberia o descubrimiento de existente, se debera realizar cortes con la maquina de disco en una sección de 20cm de ancho, incluye:, materiales mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de demolición, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución | M | 15
II | ALBAÑILERIA
ALB.01 | Mejoramiento de terreno para desplante de losa de cimentacion hasta una profundidad de 2.50m, a base de una capa de tepetate con grava controlada o material sano de la región hasta 25cm. Incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución | M3 | 3
ALB.02 | Plantilla de concreto hecho en obra de f'c=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor para desplante de losas fondo, Incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución | M2 | 15
ALB.03 | Cisterna de concreto armado de 2.06x6.14m, y altura de 2.10m, dividida en 3 secciones según diseño, con cemento tipo IV hecho en obra con revolvedora f'c=250 kg/cm, hasta una profundidad máx. de 2.50m, resistencia normal Rev. 12 a 14cm., con agregado máximo del ¾”, acabado aparente, con losa de cimentación con espesor de 15cm , muros de concreto con espesor de 15cm , losa tapa con espesor de 15cm, (complementar con plano EST-01) Incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución | PZA | 1
ALB.04 | Relleno y compactación con material mejorado (tepetate o areno-limoso o material de la región) a una profundidad máx. de 2.50m, en capas de 20 cm. con pison de mano Incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M2 | 8
ALB.05 | Piso de concreto f'c= 150 Kg/cm" para repocisión de franja de 20cm de ancho y hasta 15cm de espesor en acabado escobillado incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | M | 19
III | INSTALACIÓN HIDRAULICA
HID.01 | Linea de derivación de agua de red municipal hacia nueva cisterna, considerar corte y taponeo temporal en el tubo de 13 hasta 25mm , un tramo de tubo de cobre de 13mm (2,00 aproximado), valvula de compueta de bronce de 13mm conexiones (codos coples "Y" , etc) y valvula flotador de 13mm, de bronce incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 1
HID.02 | Salida hidráulica desde cisterna de agua pluvial hasta equipo de tratamiento, con tubo de Cu de 25mm (2.00m aproximados), valvula pichancha de 25mm considerar conexiones (codos coples "Y" , etc) incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, | SAL | 1
HID.03 | Salida hidráulica desde equipo de tratamiento, hasta cisterna de agua potable con tubo de Cu de 25mm (6,50m aproximados), valvula pichancha de 25mm considerar conexiones bomba de 1 hp para rebombeo, contemplar codos coples, cortes, ajustes, conexiones (codos coples "Y" , etc) incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, | SAL | 1
HID.04 | Salida hidráulica desde cisterna de agua potable hasta cisterna 1, considerar bomba de 1 hp mca. simens para rebombeo, tubería de cobre de 25mm (5.00m aprox) una pichancha de 25mm , tubería de cobre de 19mm (15.00m aprox) y valvula flotador de bronce de 13mm contemplar conexiones codos coples, valvulas, etc cortes, ajustes, conexiones electricas de bomba, electroniveles, soldaduras y prubas de presión incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, | SAL | 1
HID.05 | Bajada de agua pluvial (10m aprox) según diseño, con Tuberias de 100mm de PVC hidraulico y codos de 90°, codos de 45°, reducciones campana y coples considerar adhesivos, soportes, cortes, ajustes a nivel de piso incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
HID.06 | Bajada de agua pluvial (35m aprox) según diseño, con Tuberias de 150mm de PVC hidraulico y codos de 90°, codos de 45°, reducciones campana y coples considerar adhesivos, soportes, cortes, ajustes horizontales y verticales hasta 10.00m de altura, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | PZA | 1
HID.07 | Salida para demasias de agua pluvial por medio de Tubo y conexiones de PVC hidraulico de 150mm, (6,00m aproximados) incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. | SAL | 1
HID.08a) | Suministro de elementos para la conformación de un Sistema de Tratamiento de Agua Pluvial con capacidad de flujo de 10 m3/día, de forma enunciativa, más no limitativa los siguientes elementos: | SIST. | 1
I) | Un Filtro de Bajante Pluvial mca. Downspout Filter Bioclean de 8” o similar con componentes internos de acero inoxidable, con diseño en línea con un gasto de filtrado de 32 lps y almacenaje de 0.006 m3. para acoplamiento en tubería plástica,
II) | Una Bomba de 1/4 hp y linea de succión de 1" del primer tanque hacia filtros.
III) | UN 1er. Filtro Multicama de10" para retención de partículas suspendidas de hasta 20 micras, fabricado en fibra de vidrio y con válvula automática para programación de retrolavados, considerar manguera para dren de 1"
IV) | Un 2do. Filtro de Carbón Activado de 10", fabricado en fibra de vidrio y con válvula automática para la programación de retrolavados considerar manguera para dren de 1"
V) | Un 3er. Filtro Pulidor de polipropileno de 5 micras.
VI | un 4to. Filtro Pulidor de polipropileno de 1 micras.
VII) | Una Lámpara UV como sistema de desinfección del efluente tratado que elimine hasta el 99.9% de microorganismos patógenos.
VIII) | Un tablero de control para arranque, con presostato y programación del equipo.
IX) | Peras de nivel, electroniveles, manometros y sistema de paro de emergencia
HID.08b) | Instalación y puesta en operación de un Sistema de Tratamiento de Agua Pluvial con capacidad de flujo de 10 m3/día, el conjunto de elementos deberán ser armados e integrados para su operación conforme a la guia mecánica (ver plano INS-01), considerar el arreglo y soportería de equipos, el sistema comprende de forma enunciativa, más no limitativa los siguientes elementos y acciones: | SIST. | 1
I) | Instalación hidráulicas con tubería y accesorios de pvc hidráulico, codos coples, tapon capa, mangueras y pichancha
II) | Dos llenados de cisterna (tanque pluvial de 5,000 L) por medio de “pipa” para la realización de las pruebas del sistema
considerar tuberías cortes, ajustes, soldaduras, pruebas de cada uno de los elementos del sistema y en su conjunto, incluye: suministro y colocación instalacion de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.
HID.09a) | Suministro de Filtro de Bajante Pluvial mca. Downspout Filter Bioclean de 8” o similar con componentes internos de acero inoxidable, de diseño en línea con un gasto de filtrado de 32 lps y almacenaje de 0.006 m3. para acoplamiento en tubería plástica. PVC. | PZA | 2
HID.09b) | Instalación y puesta en operación de Filtro de Bajante Pluvial mca. Downspout Filter Bioclean de 8” o similar con componentes internos de acero inoxidable, de diseño en línea con un gasto de filtrado de 32 lps y almacenaje de 0.006 m3. para acoplamiento en tubería plástica de PVC, considerar colocación, fijación y maniobras hasta 2.00m de altura, adhesivos, sellos, soportes, cortes, ajustes, incluye: suministro y colocación de materiales de soporteria, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, | PZA | 2
IV | INSTALACIÓN ELECTRICA
IE.01 | Instalación y pruebas de operación de interruptor termomagnéticos tipo I-LINE de 3P-40A, Catálogo No. HGA36040, marca. SQ´D, o similar considerar, elementos de fijación, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, | PZA | 1
IE.02 | Tablero de distribución de 8 espacios, con interruptor principal de 3P-40 amp., 4 hilos 3 fases, 60 Hz, de sobreponer, Cat. por partes QO816L100 8 polos 100 amps marca Square´D, o similar | PZA | 1
(2) Dos interruptores termomagnéticos de 1p-30 amp, tipo QOB catálogo No. QOB-130, mca. Square´D, o similar
(5) Cinco interruptores termomagnéticos de 1p-20 amp, tipo QOB catálogo No. QOB-120, Square´D, o similar
(1) Un interruptor termomagnético de 1p-15 amp, tipo QOB catálogo No. QOB-115, mca. Square´D, o similar
incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución,
IE.03 | Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 1, usos generales, para interior, de 2x30 amperes, cat. D221N, marca Square´D, o similar con accesorios para neutro y tierra, fusibles para 30 amperes, considerar, elementos de fijación incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, | PZA | 1
IE.04 | Contacto monofásico dúplex polarizado de 20 amp, color marfil, para alimentación de los filtros, bomba dosificadora y lámpara UV., cat. 6899-I, Marca leviton o similar, con tapa para contacto monofásico dúplex polarizado, color marfil, Marca leviton o similar, considerar elementos de fijación, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, | PZA | 1
IE.05 | Tubo conduit metálico pared gruesa galvanizada de 21 mm de diámetro, Marca júpiter o similar, se deberán de considerar elementos de fijación, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, | M | 32
IE.06 | Tubo conduit metálico pared gruesa galvanizada de 16 mm de diámetro, Marca júpiter o similar, se deberán de considerar elementos de fijación, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, | M | 115
IE.07 | Cable de cobre monopolar tipo thw-ls vinanel xx, Mca condumex o similar, 600 v. Y 90°c de operación, calibre 8.36 mm2 (8 AWG), incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, | M | 65
IE.08 | Cable de cobre monopolar tipo thw-ls vinanel xx, Mca condumex o similar, 600 v. Y 90°c de operación, calibre 5.26 mm2 (10 AWG), incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, | M | 225
IE.09 | Cable de cobre monopolar tipo thw-ls vinanel xx, Mca condumex o similar, 600 v. Y 90°c de operación, calibre 3.30 mm2 (12 AWG), incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, | M | 15
IE.10 | Cable de cobre desnudo, calibre 5.26 mm2 (10 AWG), 75°c de operación, Marca condumex o similar, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, | M | 50
IE.11 | Cable de cobre desnudo, calibre 3.31 mm2 (12 AWG), 75°c de operación, Marca condumex o similar, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, | M | 24
V | HERRERÍA Y CANCELERÍA
HC.01 | Tapa para cisterna de 0.60x0.60m con angulos de 1½”x1/8”, refuerzo de solera de 1½”x1/8”, tapa de lámina antiderrapante calibre 18, dos jaladeras con redondo de 3/8”, fijación a la losa con anclajes de camisa de ¼” x 1 3/8” mca. HLC-XH Hilti o similar, el acabado final sera de pintura de esmalte alquidalico mca. Comex 100 incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, | PZA | 3
VI | ACABADOS
ACA.01 | Pintura vinílica Mca. Comex calidad Vinimex en color blanco o similar, a dos manos, considerar andamiaje, preparación de superficie, protección del área adyacente con papel, cartón o plásticos trabajos sin restricción altura incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, | M2 | 45
ESTACIONAMIETO
XV | AIRE ACONDICIONADO - SUMINISTRO
AA-01 | Suministro de equipo de aire acondicionado tipo paquete, marca TRANE, modelo TCH210E3, solo frio, equipado con compuerta manual de aire fresco y toma corriente auxiliar de 115v, con capacidad nominal de 17.5 T.R. (210,000 btuh), concaracteristicas eléctr | SIST | 1
AA-02 | Suministro de equipo de aire acondicionado tipo paquete, marca TRANE, modelo TCH150E3, solo frio, equipado con compuerta manual de aire fresco y toma corriente auxiliar de 115v, con capacidad nominal de 12.5 T.R. (150,000 btuh), concaracteristicas eléctr | SIST | 2
AA-03 | Suministro de equipo de aire acondicionado de tipo F & C de la marca TRANE, modelo de condensadora: 2TWB0048A1 con bomba de calor, de alta eficiencia. modelo de evaporadora: MCD048D1, capacidad nominal de 4.0 T.R., con caracteristicas eléctricas de 220-1 | SIST | 1
AA-04 | Suministro de equipo de aire acondicionado de tipo F & C de la marca TRANE, modelo de condensadora: 2TTB0048A1 solo frio, de alta eficiencia. modelo de evaporadora: MCD048D1, capacidad nominal de 4.0 T.R., con caracteristicas eléctricas de 220-1-60. Incl | SIST | 1
AA-05 | Suministro de equipo de aire acondicionado de tipo F & C de la marca TRANE, modelo de condensadora: 2TTB0036A1 solo frio, de alta eficiencia. modelo de evaporadora: MCD536D1, capacidad nominal de 3.0 T.R., con caracteristicas eléctricas de 220-1-60. Incl | SIST | 3
AA-06 | Suministro de equipo de aire acondicionado de tipo F & C de la marca TRANE, modelo de condensadora: 2TTB0024A1 solo frio, de alta eficiencia. modelo de evaporadora: MCD524D1, capacidad nominal de 2.0 T.R., con caracteristicas eléctricas de 220-1-60. Incl | SIST | 2
AA-07 | Suministro de equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca TRANE, condensadora modelo 2TTB0012A1000B, evaporadora modelo 2MCW0512A1AA, solo frio, con capacidad nominal de 1 t.r. (12,000 btuh), con caracteristicas eléctricas 220-1-60. Incluye: m | SIST | 1
AA-08 | Suministro de sistema de ventilación, consistente en un extractor mca. soler&palau mod. Decor 300 equipado con persiana posterior de sobrepresión HS6W y una rejilla de paso para puerta para 300 m3/hr, de 12"x8", mac. T&B, mod. A980WF. incluye todo lo nec | SIST | 2
AA-09 | Suministro de sistema de ventilación, consistente en un extractor mca. soler&palau mod. Decor 100 equipado con persiana posterior de sobrepresión HS4W y rejilla de paso para puerta para 100 m3/hr, de 8"x8", mac. T&B, mod. A980WF. incluye todo lo necesari | SIST | 4
XVI | AIRE ACONDICIONADO - INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS
AA-10 | Instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo paquete, marca TRANE, modelo TCH210E3, solo frio, equipado con compuerta manual de aire fresco y toma corriente auxiliar de 115v, con capacidad nominal de 17.5 T.R. (210,000 btuh), concaracteristicas eléctricas 220-3-60. Incluye telementos de fijación, materiales menores de consumo y todo lo necesario para su correcto funcionamiento a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. P.U.O.C.T | SIST | 1
AA-11 | Instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo paquete, marca TRANE, modelo TCH150E3, solo frio, equipado con compuerta manual de aire fresco y toma corriente auxiliar de 115v, con capacidad nominal de 12.5 T.R. (150,000 btuh), concaracteristicas eléctricas 220-3-60. Incluye telementos de fijación, materiales menores de consumo.Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta p.u.o.c.t. | SIST | 2
AA-12 | Instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado de tipo F & C de la marca TRANE, modelo de condensadora: 2TWB0048A1 con bomba de calor, de alta eficiencia. modelo de evaporadora: MCD048D1, capacidad nominal de 4.0 T.R., con caracteristicas eléctricas de 220-1-60. Incluye elementos de fijación, materiales menores de consumo.Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta p.u.o.c.t. | SIST | 1
AA-13 | Instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado de tipo F & C de la marca TRANE, modelo de condensadora: 2TTB0048A1 solo frio, de alta eficiencia. modelo de evaporadora: MCD048D1, capacidad nominal de 4.0 T.R., con caracteristicas eléctricas de 220-1-60. Incluye elementos de fijación, materiales menores de consumo.Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta p.u.o.c.t. | SIST | 1
AA-14 | Instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado de tipo F & C de la marca TRANE, modelo de condensadora: 2TTB0036A1 solo frio, de alta eficiencia. modelo de evaporadora: MCD536D1, capacidad nominal de 3.0 T.R., con caracteristicas eléctricas de 220-1-60. Incluye elementos de fijación, materiales menores de consumo.Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta p.u.o.c.t. | SIST | 3
AA-15 | Instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado de tipo F & C de la marca TRANE, modelo de condensadora: 2TTB0024A1 solo frio, de alta eficiencia. modelo de evaporadora: MCD524D1, capacidad nominal de 2.0 T.R., con caracteristicas eléctricas de 220-1-60. Incluye elementos de fijación, materiales menores de consumo.Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta p.u.o.c.t. | SIST | 2
AA-16 | Instalación y puesta en marcha de equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca TRANE, condensadora modelo 2TTB0012A1000B, evaporadora modelo 2MCW0512A1AA, solo frio, con capacidad nominal de 1 t.r. (12,000 btuh), con caracteristicas eléctricas 220-1-60. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta p.u.o.c.t. | SIST | 1
AA-17 | Instalación y puesta en marcha de sistema de ventilación, consistente en un extractor mca. soler&palao mod. Decor 300 equipado con persiana posterior de sobrepresión y una rejilla de paso para puerta para 300 m3/hr, de 12"x8", mac. T&B, mod. A980WF. incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. p.u.o.c.t. | SIST | 2
AA-18 | Instalación y puesta en marcha de sistema de ventilación, consistente en un extractor mca. soler&palao mod. Decor 100 equipado con persiana posterior de sobrepresión y rejilla de paso para puerta para 100 m3/hr, de 8"x8", mac. T&B, mod. A980WF. incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. p.u.o.c.t. | SIST | 4
XVI | SIATEMA CONTRA INCENDIOS
SCI-01A | Sumistro de tablero de control para detección de incendios/humo tipo inteligente, marca NOTIFIER, modelo ONYX Series NFS-320. con modulo de banco de baterias de respaldo de energía (gabinete y baterias), caracteristicas electricas 120 VCA, 50/60 Hz, 3.0 amps. Incluye: todo lo necesario para su correscto funcionamiento. p.u.o.c.t. | PZA | 1
SCI-01B | Instalación y puesta en marcha de tablero de control para detección de incendios/humo tipo inteligente, marca NOTIFIER, modelo ONYX Series NFS-320. con modulo de banco de baterias de respaldo de energía (gabinete y baterias), 120 VCA, 50/60 Hz, 3.0 amps. Incluye: banco de baterias para respaldo de energía, ducteria y cableado eléctrico para alimentación, manual de usuario en español, materiales, mano de obra, equipo y herramienta p.u.o.c.t. | PZA | 1
SCI-02 | Suminisro, instalación y puesta en marcha de anunciador remoto, compatible con tablero NFS-320, pantalla de lcd, de 80 carateres, para supervisión de estado del tablero y de sistema de alarma, marca NOTIFIER, modelo FDU-80, marca Notifier, Incluye: cableado de control y alimentación de tablero principal de detección a anunciador, programación, capacitación, manual de usuario en español, materiales, mano de obra especializada, equipo y herramienta para su instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. p.u.o.c.t. | PZA | 1
SCI-03 | Suministro, instalación y puesta en marcha de estación de alarma audio/visual, sirena con luz estroboscopica, para montaje en pared, para aplicaciones interior y exterior, voltaje de operación 24 vcd, salida audible de hasta 88dbA y de 185 candelas de iluminación, marca System Sensor, serie SpectrAlert, modelo CHSR. incluye: cableado de control y alimentación de panel de control a dispositivo, materiales, mano de obra, equipo y herramienta p.u.o.c.t. | PZA | 7
SCI-04 | Suministro, instalación y puesta en marcha de estación manual direccionable de acción doble para alarma de fuego, con base de montaje, operación para restablecimiento mediante llave, marca Notifier, modelo NBG-12LX, con caja protectora plastica modelo SB-I/0 Series. incluye: cableado de control y alimentación, materiales, mano de obra, equipo y herramienta p.u.o.c.t. | PZA | 8
SCI-05 | Suministro, instalación y puesta en marcha de detector de humo fotoelectrico inteligente, de dos hilos, marca Notifier, con aprobación UL, modelo FSP-851, con base de sensor B710LP para su correcto funcionamiento, compensación por suciedad y algorismos suavisados incluidos, tipo plug-in, led´s duales de indicación de estado, voltaje de operación 24VCD. incluye: materiales de instalación, mano de obra especializada, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. p.u.o.c.t. | PZA | 25
SCI-06 | Suministro, instalación y puesta en marcha de detector de humo ionico inteligente, de dos hilos, marca Notifier, modelo FSI-851 con, con base de sensor B710LP para su correcto funcionamiento, compensación por suciedad y algorismos suavisados incluidos, tipo plug-in, led´s duales de indicación de estado, voltaje de operación 24VCD. incluye: materiales de instalación, mano de obra especializada, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. p.u.o.c.t. | PZA | 2
SCI-07 | Suministro e instalación de extintor de capacidad de 4.5 kg, con carga de polvo quimico seco, polvo químico universal - ABC, con base para su colocación en muro, leyenda en cilindro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento a entera satisfación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. P.U.O.C.T. | PZA | 6
SCI-08 | Suministro e instalación de extintor de capacidad de 4.5 kg, con carga de gas FE-36, con base para su colocación en muro, leyenda en cilindro. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento a entera satisfación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. P.U.O.C.T. | PZA | 24
SCI-09 | Suministro e instalación de señalamientos de sistema contra incendio para Casas de la Cultura Jurídica, fabricados en placas de estireno cailbre 40, fotoluminiscente con medidas de 25x25 cm. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, p.u.o.c.t. ver planos No SCI-01 Y SCI-02, Con las siguientes imagenes y leyendas.
| a) Ruta de Evacuación (color verde) | PZA | 14
| b) Extintor (color rojo) | PZA | 30
| c) No Fumar (color blanco) | PZA | 13
| d) Escalera (color verde) | PZA | 2
SCI-10 | Suministro e instalación de señalamiento de sistema contra incendio con la siguiente leyenda e imagen (SALIDA DE EMERGENCIA) para Casas de la Cultura Jurídica, fabricado en placa de estireno cailbre 40, fotoluminiscente con medidas de 25x37.5cm. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, p.u.o.c.t. | PZA | 7
SCI-11 | Suministro e instalación de señalamiento de sistema contra incendio con las instrucciones (QUE HACER EN SISMO E INCENDIO) para Casas de la Cultura Jurídica, fabricado en placa de estireno cailbre 40, fotoluminiscente con medidas de 30x45cm. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, p.u.o.c.t. | PZA | 12
SCI-12 | Suministro e instalación de señalamiento de Punto de Reunión de 1.50m. de diametro, pintado en piso, con pintura de esmalte comex 100, forma circular en fondo verde bandera y contraste blanco, símbolo gráfico de un circulo y cuatro flechas equidistantes dirigidas hacia el centro del circulo. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, p.u.o.c.t. | PZA | 2
SCI-13 | Suministro e instalación de Arenero a base de tambo metalico de 200 litros de capacidad con tapa, pintado con pintura de esmalte comex 100 color rojo, como minimo 2 manos o hasta cubrir perfectamente la superficie exterior del mismo, leyenda "ARENA CONTRA INCENDIO" en color amarillo trafico. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, p.u.o.c.t. | PZA | 3
SCI-14 | Gabinete tipo Himel de 310x215x160 mm., marca telemecanique, cat. IP-66 poliéster, PLM32-M | PZA | 4