| I | PRELIMINARES |
| --- | --- |
| PRE.01 | Tapial de protección, hasta una altura de 2.44m., a base de polines de 4x4", hojas de triplay de 1.22x2.44m. de ½” de tercera y pies derechos, considerar anclaje a piso, retiro de tapial una ves terminado el trabajo y resanes del piso con el mismo acabado, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, |
| PRE.02 | Tala y desenraisé de árboles y plantas con tronco desde 0.10m hasta 0.50m de diámetro y altura hasta 7.00m, considerar elementos de seguridad y protección para áreas adjuntas y del personal, se deberá cortar en secciones manejables para su maniobra y apilamiento del material dentro de la zona de trabajo para su posterior retiro al sitio de tiro autorizado por el municipio, trabajos sin restricción de altura, incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, |
| PRE.03 | Levantamiento y retiro de pasto y tierra vegetal de hasta 30cm de espesor por medios manuales considerar apilamiento del material dentro de la zona de trabajo para su posterior retiro al sitio de tiro autorizado por el municipio, incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, |
| PRE.04 | Demolición de muretes de piedra de hasta 30cm. de espesor y 1.00m de altura, donde parte del mismo se encuentra enterrado conteniendo tierra del área de jardiín, considerar apilamiento del material dentro de la zona de trabajo para su posterior retiro al sitio de tiro autorizado por el municipio incluye, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, |
| PRE.05 | Demolición de piso de concreto armado de hasta 15cm de espesor se deberá realizar un corte de delimitación con la maquina de disco, considerar apilamiento del material dentro de la zona de trabajo para su posterior retiro al sitio de tiro autorizado por el municipio, incluye, materiales mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de demolición, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, |
| PRE.06 | Excavación a cielo abierto en terreno tipo II con suelo arenoso y poco rocoso por medios manuales, hasta una profundidad maxima de 2.50 m. con taludes con inclinacion de 0.5:1 (horizontal a vertical) para alojamiento de cisterna, se deberá considerar afine de fondo de excavación y protección de taludes así como compactación, el volumén sin abundamiento y medido en banco para tramite de pago, para desplante de losa de cimentación, en terreno tipo I suelo arenoso y poco rocoso, por medios manuales a una profundidad maxima de 2.15 m. en caso de existir firmes, cimentaciones abandonadas o elementos y materiales de relleno, en cuyo caso deberá avisarse por escrito a la supervisión, se deberá contemplar su demolición y eliminación, acarreo de escombro al lugar que indique la supervisión para su posterior retiro al sitio de tiro autorizado por el municipio etiro incluye:, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de demolición, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, |
| PRE.07 | Recorte de piso de concreto simple y/o armado de hasta 15cm de espesor, para crear cepa de alojamiento de tubería descubrimiento de existente para realizar derivaciones, se debera realizar cortes con la máquina de disco en una sección de 20cm de ancho, la cantidad de excavación de la cepa por crear de hasta 40cm de profundidad, se pagará con volúmenes del concepto anterior, considerar acarreo de escombro al lugar que indique la supervisión para su posterior retiro al sitio de tiro autorizado por el municipio incluye:, materiales mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de demolición, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución |
| II | ALBAÑILERÍA |
| ALB.01 | Mejoramiento de terreno para desplante de losa de cimentacion hasta una profundidad de 2.50m, a base de una capa de tepetate con grava controlada o material sano de la región hasta 25cm. de espesor de acuerdo a proyecto, considérese el compactado de terreno con bailarina hasta obtener el 90% de la prueba Proctor, de acuerdo a niveles marcados en proyecto, Incluye: suministro y colocación de materiales, inpregnación para dar la humedad óptima, tendido del material de relleno, compactación, acarreos horizontales y/o verticales, acarreos dentro y fuera del lugar de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de demolición, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución |
| ALB.02 | Plantilla de concreto hecho en obra de f'c=100 kg/cm2 de 5 cm. de espesor para desplante de losas fondo a una profundidad máx. de 2.50, Incluye: suministro y colocación de materiales, inpregnación para dar la humedad óptima, tendido del material, compactación, acarreos horizontales y/o verticales, acarreos dentro y fuera del lugar de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de demolición, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución |
| ALB.03 | Cisterna de concreto armado de 2.06mts X 6.14mts, y una altura de 2.10 mts, dividida en 3 secciones según diseño, con cemento tipo IV hecho en obra con revolvedora f'c=250 kg/cm, hasta una profundidad máx. de 2.50m, resistencia normal Rev. 12 a 14cm., con agregado máximo del ¾”, aditivo impermeabilizante festegral prop. 1.5 Kg. por cada 50 Kg. de cemento, acabado aparente, con losa de cimentación con espesor de 15cm y doble parrilla con varilla del #3@20cm en ambos sentidos y ambos lechos, colocar banda ojillada de pvc con una longitud máx. de 20cm de la marca "WATERSTOP, muros de concreto con espesor de 15cm y doble parrilla con varilla del #3 en ambos sentidos vertical y horizontal, losa tapa con espesor de 15cm y parrilla del #3@20cm en el lecho inferior y en ambas direcciones, bastones del #3@20cm en el lecho superior con longitud de 80cm en ambas direcciones, 2 varillas #3 arriba y 2 varillas #3 abajo en los muros perimetrales y central, chaflan integral de 10x10cm, (complemetar con plano est-01) Incluye: suministro y colocación de materiales, cimbra comun, desmoldante (protector en pasta marca pascal.169-, molducreto g-40 marca curacreto, cimbrafest marca fester), cimbrado y descimbrado, trazo y nivelación, apuntalamiento de cimbra, vigas madrina, cuñas, calzas, materiales de menor consumo, colado, muestreo, vibrado, vaciado, clavos, alambre recocido, armados de la losa de cimentacion, losa tapa y muros de concreto, ganchos, dobleces, amarres, traslapes, calzas de plastico para dar el recubrimiento adecuado, acarreos verticales y horizontales, las pruebas de revenimiento deberán estar avaladas por la supervisión, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de los trabajos, y todo lo necesario para su ejecución, |
| ALB.04 | Relleno y compactación con material mejorado (tepetate o areno-limoso o material de la región) a una profundidad máx. de 2.50m, en capas de 20cm. con pison de mano, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, impregnación optima, tendido del material de relleno,compactación trazo, y nivelación, acarreos horizontales y/o verticales, acarreos dentro y fuera del lugar de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de la obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución, |
| ALB.05 | Piso de concreto f'c= 150 Kg/cm" para repocisión de franja de 20cm de ancho y hasta 15cm de espesor con agregado máximo del ¾”, y acabado escobillado incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |

| III | INSTALACION HIDRAULICA |
| --- | --- |
| HID.01 | Linea de derivación de agua de red municipal hacia nueva cisterna, considerar corte y taponeo temporal en el tubo de 13 hasta 25mm , un tramo de tubo de cobre de 13mm (2,00 aproximado), valvula de compueta de bronce de 13mm conexiones (codos coples "Y" , etc) y valvula flotador de 13mm, de bronce, soldaduras y pruebas de hermeticidad e hidrostaticas incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, |
| HID.02 | Salida hidráulica desde cisterna de agua pluvial hasta equipo de tratamiento, con tubo de Cu de 25mm (2.00m aproximados), valvula pichancha de 25mm considerar conexiones (codos coples "Y" , etc) soldaduras y pruebas de hermeticidad e hidrstaticas incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, |
| HID.03 | Salida hidráulica desde equipo de tratamiento, hasta cisterna de agua potable con tubo de Cu de 25mm (6,50m aproximados), valvula pichancha de 25mm considerar conexiones (codos coples "Y" , etc) soldaduras y pruebas de hermeticidad e hidrstaticas incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, |
| HID.04 | Salida hidráulica desde cisterna de agua potable hasta cisterna 1, considerar bomba de 1 hp mca. simens para rebombeo, tubería de cobre de 25mm (5.00m aprox) una pichancha de 25mm , tubería de cobre de 19mm (15.00m aprox) y valvula flotador de bronce de 13mm (contemplar codos coples, cortes, ajustes, conexiones electricas de bomba, electroniveles, soldaduras y prubas de presión incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, |
| HID.05 | Bajada de agua pluvial (10m aprox) según diseño, con Tuberias de 100mm de PVC hidraulico y codos de 90°, codos de 45°, reducciones campana y coples considerar adhesivos, soportes, cortes, ajustes a nivel de piso se deberán conectar a las bajadas existentes que se reciben an rejillas actualmente, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |
| HID.06 | Bajada de agua pluvial (35m aprox) según diseño, con Tuberias de 150mm de PVC hidraulico y codos de 90°, codos de 45°, reducciones campana y coples considerar adhesivos, soportes, cortes, ajustes horizontales y verticales hasta 10.00m de altura, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |
| HID.07 | Salida para demasias de agua pluvial por medio de Tubo y conexiones de PVC sanitario de 150mm (6m aprox.), codos de 90° y/o 45° (5 pzas aprox), la “salida” deberá contemplar su conexión al registro pluvial mas cercano, considerar coples, adhesivos, sellos, soportes, cortes, ajustes y acarreo de materiales, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, |
| HID.08a) | Suministro de elementos para la conformación de un Sistema de Tratamiento de Agua Pluvial con capacidad de flujo de 10 m3/día, de forma enunciativa, más no limitativa los siguientes elementos: |
| I) | Un Filtro de Bajante Pluvial mca. Downspout Filter Bioclean de 8” o similar con componentes internos de acero inoxidable, con diseño en línea con un gasto de filtrado de 32 lps y almacenaje de 0.006 m3. para acoplamiento en tubería plástica, |
| II) | Una Bomba de 1/4 hp y linea de succión de 1" del primer tanque hacia filtros. |
| III) | UN 1er. Filtro Multicama de10" para retención de partículas suspendidas de hasta 20 micras, fabricado en fibra de vidrio y con válvula automática para programación de retrolavados, considerar manguera para dren de 1" |
| IV) | Un 2do. Filtro de Carbón Activado de 10", fabricado en fibra de vidrio y con válvula automática para la programación de retrolavados considerar manguera para dren de 1" |
| V) | Un 3er. Filtro Pulidor de polipropileno de 5 micras. |
| VI) | un 4to. Filtro Pulidor de polipropileno de 1 micras. |
| VII) | Una Lámpara UV como sistema de desinfección del efluente tratado que elimine hasta el 99.9% de microorganismos patógenos. |
| VIII) | Un tablero de control para arranque, con presostato y programación del equipo. |
| IX) | Peras de nivel, electroniveles, manometros y sistema de paro de emergencia |
| HID.08b) | Instalación y puesta en operación de un Sistema de Tratamiento de Agua Pluvial con capacidad de flujo de 10 m3/día, el conjunto de elementos deberán ser armados e integrados para su operación conforme a la guia mecánica (ver plano INS-01), considerar el arreglo y soportería de equipos, el sistema comprende de forma enunciativa, más no limitativa los siguientes elementos y acciones: |
| I) | Instalación hidráulicas con tubería y accesorios de pvc hidráulico, codos coples, tapon capa, mangueras y pichancha |
| II) | Dos llenados de cisterna (tanque pluvial de 5,000 L) por medio de “pipa” para la realización de las pruebas del sistema |
|  | Considerar tuberías cortes, ajustes, soldaduras, pruebas de cada uno de los elementos del sistema y en su conjunto, incluye: suministro y colocación instalacion de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |
| HID.09a) | Suministro de Filtro de Bajante Pluvial mca. Downspout Filter Bioclean de 8” o similar con componentes internos de acero inoxidable, de diseño en línea con un gasto de filtrado de 32 lps y almacenaje de 0.006 m3. para acoplamiento en tubería plástica. PVC. |
| HID.09b) | Instalación y puesta en operación de Filtro de Bajante Pluvial mca. Downspout Filter Bioclean de 8” con componentes internos de acero inoxidable, de diseño en línea con un gasto de filtrado de 32 lps y almacenaje de 0.006 m3. para acoplamiento en tubería plástica de PVC, considerar colocación, fijación y maniobras hasta 2.00m de altura, adhesivos, sellos, soportes, cortes, ajustes, incluye: suministro y colocación de materiales de soporteria, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |
| IV | INSTALACIÓN ELÉCTRICA |
| IE.01 | Instalación y pruebas de operación de interruptor termomagnéticos tipo I-LINE de 3P-40A, Catálogo No. HGA36040, marca. SQ´D o similar,considerar, elementos de fijación, materiales menores de consumo, mermas, incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreos dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, |
| IE.02 | Tablero de distribución de 8 espacios, con interruptor principal de 3P-40 amp., 4 hilos 3 fases, 60 Hz, de sobreponer, Cat. por partes QO816L100 8 polos 100 amps marca Square´D, con los siguientes interruptores derivados, considerar el suministro de los accesorios de neutro y tierra correspondientes para su correcto funcionamiento. |
|  | (2) Dos interruptores termomagnéticos de 1p-30 amp, tipo QOB catálogo No. QOB-130, mca. Square´D o similar, (5) Cinco interruptores termomagnéticos de 1p-20 amp, tipo QOB catálogo No. QOB-120, Square´D, o similar |
|  | - Un interruptor termomagnético de 1p-15 amp, tipo QOB catálogo No. QOB-115, mca. Square´D o similar. La nueva línea de alimentación se tomará del tablero existente “Z”, debiendo realizar previamente la revisión del balanceo actual para decidir que fase tomar, posteriormente ya instalado el nuevo tablero se deberá realizar el balanceo identificación y etiquetado de todos los circuitos correspondientes de los dos tableros. |
|  | Se deberá de considerar, elementos de fijación, a muro de panel, taquetes, pijas, barrenado, peinado de cables, faseo, balanceo de fases, colocación del cuadro de cargas en la puerta del tablero, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, limpieza, en caso de ranurar áreas de pisos o muros existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, la instalación colocación y puesta en marcha se tomara en cuenta, hasta que este energizado, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, |
| IE.03 | Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 1, usos generales, para interior, de 2x30 amperes, cat. D221N, marca Square'D o similar. con accesorios para neutro y tierra, fusibles para 30 amperes, considerar, elementos de fijación y retiro de material sobrante a tiro libre, taquetes, pijas, barrenado, peinado de cables, faseo, balanceo de fases, colocación del cuadro de cargas en la puerta del tablero, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, limpieza, en caso de ranurar áreas de pisos o muros existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, la instalación colocación y puesta en marcha se tomara en cuenta, hasta que este energizado, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta |
| IE.04 | Contacto monofásico dúplex polarizado de 20 amp, color marfil, para alimentación de los filtros, bomba dosificadora y lámpara UV., cat. 6899-I, Marca leviton o similar, con tapa para contacto monofásico dúplex polarizado, color marfil, Marca leviton o similar, se deberá de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas, barrenado, pruebas, conexión de cables, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, en caso de ranurar áreas de pisos o muros existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, |
| IE.05 | Tubo conduit metálico pared gruesa galvanizada de 21 mm de diámetro, Marca júpiter o similar, se deberán de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, losa y muros el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega, cople, contra y monitor, codo, caja cuadrada con tapa ó sobretapa y/o tipo condulet con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de pisos o muros existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, |
| IE.06 | Tubo conduit metálico pared gruesa galvanizada de 16 mm de diámetro, Marca júpiter o similar, se deberán de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, losa y muros el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega, cople, contra y monitor, codo, caja cuadrada con tapa ó sobretapa y/o tipo condulet con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de pisos o muros existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, |
| IE.07 | Cable de cobre monopolar tipo thw-ls vinanel xx, Mca condumex o similar, 600 v. Y 90°c de operación, calibre 8.36 mm2 (8 AWG), considerar, guiado, conexiones, encintado, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales, acarreos, retiro del material sobrante, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, |
| IE.08 | Cable de cobre monopolar tipo thw-ls vinanel xx, Mca condumex o similar, 600 v. Y 90°c de operación, calibre 5.26 mm2 (10 AWG), considerar, guiado, conexiones, encintado, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales, acarreos, retiro del material sobrante, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, |
| IE.09 | Cable de cobre monopolar tipo thw-ls vinanel xx, Mca condumex o similar, 600 v. Y 90°c de operación, calibre 3.30 mm2 (12 AWG), considerar, guiado, conexiones, encintado, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales, acarreos, retiro del material sobrante, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, |
| IE.10 | Cable de cobre desnudo, calibre 5.26 mm2 (10 AWG), 75°c de operación, Marca condumex o similar, se deberán de considerar, guiado, conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, |
| IE.11 | Cable de cobre desnudo, calibre 3.31 mm2 (12 AWG), 75°c de operación, Marca condumex o similar, se deberán de considerar, guiado, conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, |
| V | HERRERÍA Y CANCELERÍA |
| HC.01 | Tapas para cisternas de 0.60x0.60m fabricada angulos de lados iguales de 1½”x1/8” de espesor, el marco de la tapa llevará un refuerzo de solera de 1½”x1/8” de espesor sodado al centro y lámina antiderrapante calibre 18 con dobleses por sus cuatro lados, contemplar dos jaladeras fabricadas con redondo de 3/8”, el contramarco se fijará a la losa tapa por medio de anclajes de camisa (taquetes expansivos) de ¼” x 1 3/8” HLC-HX mca. Hilti o similar. (Tres por lado) considerar barrenos en el marco, el acabado final sera con una base de primer anticorrosivo y pintura de esmalte alquidalico mca. Comex 100 aplicados ambos con pistola de aire, considerar habilitado cortes, soldaduras y ajustes incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, |
|  | TODOS LOS ELEMENTOS A MODIFICAR, ADAPTAR Y/O A FABRICAR, DEBERAN SER COTEJADAS SUS DIMENSIONES EN OBRA Y DE SER NECESARIO REALIZAR SU AJUSTE. |
| VI | ACABADOS |
| ACA.01 | Pintura vinílica Mca. Comex calidad Vinimex o similar, en color blanco, a dos manos como mínimo, hasta cubrir perfectamente la superficie, considerar andamiaje, preparación de superficie, protección del área adyacente con papel, cartón o plásticos (pisos, canceleria, jardines), aplicación previa de sellador 5x1 marca comex, acarreo de materiales horizontales y verticales trabajos sin restricción de altura incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, equipo y herramienta, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución, |