PROYECTO ARQUITECTÓNICO

- Se considerará como precio unitario, el importe de la remuneración o pago total que debe cubrirse al contratista por la totalidad de los trabajos ejecutados conforme al proyecto, especificaciones de construcción y en su caso normas de calidad.

El precio unitario se integra con los costos directos correspondientes al concepto de trabajo, los costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por la utilidad del contratista y los cargos adicionales.

Todos los trabajos, salvo indicación expresa en contrario, incluyen lo siguiente: el suministro de los materiales, de los consumibles y desperdicios; la mano de obra, la maquinaria, el equipo, la herramienta y el equipo de seguridad; todas las maniobras y acarreos horizontales y verticales que sean necesarios, dentro y fuera de la obra y en general todo lo necesario para la correcta y completa ejecución de los trabajos, se incluyan o no en forma explícita en los alcances y especificaciones proporcionados a la contratista.

- En todos los trabajos, aunque no se indique en los alcances o especificaciones, se deberá incluir carga manual y el retiro de desperdicios, escombros y materiales sobrantes fuera de la obra y su acarreo hasta el lugar a tiro libre autorizado por las autoridades locales, sitio que deberá estar debidamente autorizado por la autoridad correspondiente.

- Para todos los trabajos se considerará que estos serán ejecutados en cualquier nivel de la casa o del inmueble y sin restricción de altura. Por lo tanto, la contratista deberá incluir en sus costos la renta de los equipo en general para el trabajo en cualquier altura.

- En todos los trabajos se deberá incluir la renta y/o depreciación de los vehículos, el equipo especial de construcción y el equipo auxiliar de construcción, se indique o no en los alcances o especificaciones proporcionados a la contratista.

- En todos los trabajos se considerará incluido el equipo de seguridad necesario para la obra y el equipo de seguridad personal, se indique o no en los alcances o especificaciones proporcionados a la contratista.

- En todos los conceptos de colocación de concreto se incluirá cimbra común de madera y/o fronteras, se indique o no en los alcances o especificaciones proporcionados a la contratista.

- Tomando en cuenta que esta obra incluye trabajos de adecuación que serán realizados en colindancia o en cercanía de elementos en buen estado, la contratista deberá tomar las medidas necesarias para evitar daños, manchas o contaminación, incluyendo el uso de sistemas y cubiertas de protección, debiendo considerar adicionalmente dentro de sus costos todos los trabajos de reparación que sean requeridos hasta la total restauración de lo dañado. Los costos en que se incurra para esta protección o para reparar daños no serán reconocidos posteriormente, si no fueron incluidos en los precios unitarios.

- En el caso de la maquinaria y de los equipos, los costos deberán incluir la depreciación, el almacenaje, la operación, el mantenimiento y los consumibles, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento y/o utilización.

- El contratista deberá tomar las precauciones necesarias para evitar daños a terceros, utilizando los medios y dispositivos de seguridad que se requieran para este fin.

- En los trabajos en los que se establece el retiro del material de desecho producto de desmantelamientos, desmontajes, excavaciones o demoliciones, se considerará la carga de estos al medio de transporte, traslado y descarga al sitio permitido por las autoridades locales, el costo del operador, la depreciación y uso del vehículo, pagos por derechos de tiro y todos los gastos que estos conceptos originen.

- En los trabajos donde se indique con recuperación de materiales, se considerará el traslado al lugar de resguardo indicado por la supervisión.

- En todos los trabajos se considerará lo necesario para mantener una limpieza gruesa y general del inmueble durante los procesos de los trabajos de obra, en la cual la supervisión indicará a la contratista el área designada para el depósito temporal de los materiales a utilizar, así como, de los materiales producto de desmontajes, retiros y demoliciones, mantenimiento este sitio siempre limpio.

- La contratista deberá considerar en el presupuesto elementos para proteger las áreas terminadas (plástico, cartón, etc.), así como la colocación de tápiales y señalamientos de áreas de trabajo o donde la supervisión interna (asignado por la S.C.J.N.) así lo indique.

- Las dimensiones y medidas indicadas para cada concepto en las especificaciones particulares o en planos, se ajustarán en obra de ser necesario y esto no será motivo para modificar los precios unitarios. La contratista será responsable de la evaluación de costos conforme a las dimensiones físicas en sitio.

- El sellado de las ventanas de aluminio contra muros se hará con silicón transparente DOW CORNING por ambas caras, y para el caso de las puertas de madera se deberán sellar con elastomericos o selladores acrílicos.

- El cristal a utilizarse para el cubo de la plataforma elevadora deberá ser templado, uniforme sin ondulaciones o alabeo, con película de seguridad marca 3M (Scarl 400).

- La contratista deberá entregar fotografías de los conceptos de trabajo realizados y completamente terminados conjuntamente con la estimación para su firma y no se aceptará ésta si no se justifican los trabajos ejecutados con dichas fotografías.

- Los colores a aplicar en pintura deberán ser conciliados y aprobados con anterioridad a su colocación por la supervisión, previa muestra.

- En todos los trabajos de herrería se deben considerar los herrajes necesarios para la total y correcta terminación de los trabajos, tales como bisagras, bibeles, topes, chapas, cerraduras, resbalones y pasadores, así como el sistema de anclaje y sellado de los elementos.

- Se deberá tener especial cuidado que los materiales como son arena y grava estén libres de basura y materia orgánica, antes de ser utilizados.

- Para la elaboración de mezclas, morteros y revolturas, la contratista deberá contar con una artesa adecuada para evitar contaminación de los materiales y cuidar de la limpieza de las áreas aledañas, no podrá usar las áreas con pisos en buen estado para ese fin.

- Cuando se indica protección de áreas adyacentes o bien protección, se considera dicha protección a muebles, lámparas, contactos, controles, pisos, muros, ventanas, cristales y todo elemento o material que pudiera verse afectado.

- La empresa que resulte ganadora de esta licitación y se le asigne el proyecto, estará obligada a respetar todos los puntos asentados en las especificaciones particulares de obra, (marcas, modelos, dimensiones, tipos de acabados, mobiliario de fabricación especial, etc.), así mismo tomar en cuenta que si el material no se encuentra en la región se deberán considerar los cargos por fletes, envíos, viáticos y todo tipo de gasto que esto genere para la correcta ejecución de los trabajos contratados, por lo que se les aclara que la única manera de avalar una modificación en cuanto a lo especificado es que el tipo de material esté ya descontinuado y fuera del mercado, debiendo presentar una carta emitida por el fabricante en hoja membretada manifestando claramente que dicho material en cuestión esta fuera del mercado. Debido a esto, se les recuerda que el momento de manifestar algún inconveniente o duda con respecto a los materiales especificados es solo durante la visita de obra y junta de aclaraciones.

- En todos aquellos casos en que se indique marca y catálogo de los materiales no será admitido el suministro de similares a menos que sean previamente solicitados a la supervisión y aprobados por la subdirección de proyectos.

- La contratista deberá entregar todas las garantías por escrito y avaladas en hoja membretada por el fabricante de todos los productos tales como: Impermeabilizantes, cubiertas de panel, etc, teniendo también desde luego la garantía de la empresa contratista por los trabajos ejecutados durante el tiempo establecido en contrato (bajo el tenor de la fianza de vicios ocultos).

Si por algún motivo las garantías se invalidan por mala ejecución de los trabajos y/o mala instalación, y la contratista no absorbe los gastos de reparación y/o corrección correspondientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercerá su derecho de hacer valida la fianza de vicios ocultos.

- Todo trabajo señalado, indicado y/o recomendado en plano se deberá ejecutar aún cuando no aparezca en catalogo de conceptos y especificaciones ya que los planos y sus indicaciones son complemento de lo asentado en especificaciones, catalogo de conceptos y especificaciones generales.

- El término “similar” que se indica después de la marca de un material ó equipo, se refiere a que debe ser de calidad igual o superior a la especificada.

INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS

- Los materiales a emplear en la construcción de las instalaciones y equipos deberán ser de primera calidad, estar de acuerdo y cumplir con los códigos y reglamentos siguientes:

a.- Norma Oficial Mexicana NOM-SEDE-001-2012

b.- National Electrical Code (N.E.C.)

c.- National Electrical Manufactures Association (N.E.M.A.)

- Queda obligado el Contratista a entregar en un plazo que no exceda de 5 días a la terminación de los trabajos, materia de su contrato, un juego completo de planos indicando tal y como quedo en la obra la instalación (PLANOS AS-BUILT), entregándose a la supervisión interna de la S.C.J.N. de forma electrónica en un CD, así como un juego completo de tarjetas y manuales de los equipos suministrados, un directorio indicando los dispositivos que controla cada circuito en el tablero respectivo, este requisito será indispensable para la aceptación de los trabajos y la formulación del acta correspondiente..

- Identificación de fases

Los siguientes colores en el aislamiento de los cables, deben ser usados para identificar la fase a la que están conectados los circuitos de alumbrado contactos y fuerza:

Fase A ó 1: Negro &

Fase B ó 2: Rojo &

Fase C ó 3: Azul

Neutro:        Blanco

Tierra: :       Verde

La siguiente secuencia de fases debe ser adoptada para la identificación de las barras en el tablero, viendo de frente o en el lado de operación del tablero:

Fase A ó 1 : Lado Izquierdo

Fase B ó 2: Al centro

Fase C ó 3: Lado derecho

Si las barras están instaladas longitudinalmente:

Fase A ó 1 : Al frente

Fase B ó 2: Al centro

Fase C ó 3: Al fondo

- En los trabajos de instalación y colocación de cableado, con calibres menores a cal. 12 Awg y 10 Awg, deberán de considerar las empresas dentro del precio unitario las  holguras, puntas, conexiones y desperdicios, generadas en cajas registro y accesorios que sean del sistema de alumbrado y contactos, cuidando y asegurando su energización y funcionalidad.

- En lo referente a la instalación y colocación de los cables alimentadores de calibres mayores a (8 awg hasta 750 kcm), la empresa deberá considerar para el pago de sus estimaciones, en media y baja tensión, las trayectorias, distancias, envolventes en registros en piso, tableros y equipos eléctricos, de los cables alimentadores de cada uno de los circuitos, de acuerdo a la NOM-SEDE-001-2005, cuidando y asegurando su energización y funcionalidad. Se considera para pago en estimaciones la longitud del cable que este forrado, así como el cable de tierras que acompañe al cable forrado de las fases, en los recorridos de punto de conexión a punto de conexión, los empalmes y puntas para conexiones mecánicas se considera como desperdicio. El peinado o arreglo del cable en los tableros y registros eléctricos se considerará para su pago en estimaciones.

- Por ningún motivo se permitirá que los cables descansen en el fondo del registro. El Contratista debe instalar ménsulas o soportes que se fijarán a las paredes y/o al piso de los registros.

- Los cables deberán fijarse a los soportes por medio de cinturones de plástico y deberán agruparse en circuitos completos de tres cables cada uno.

- Es requisito indispensable para el Contratista, indicar con tarjetas tipo directorio, los dispositivos que controla cada circuito en el tablero respectivo.

- Los huecos abiertos para el paso de trayectorias de tuberías en muros o losas, deben ser tapados dándoles el acabado del área correspondiente, como tapar resanar, pintura e impermeabilización, para evitar posibles filtraciones.

- Los trabajos se realizarán en horario diurno, previo acuerdo con el Titular de la Casa de la Cultura y el supervisor de obra asignado por la Dirección General de Infraestructura Física.

INSTALACIÓN HIDROSANITARIA

- Toda la tubería sanitaria así como sus conexiones serán de la marca Duralon, con conexiones Anger de la misma marca, considerándose conexiones cementadas en los casos que así lo ameriten. Toda la tubería hidráulica así como sus conexiones serán de cobre tipo “M” de la marca Nacobre con conexiones soldadas y/o roscadas donde se amerite, a menos que se indique otra cosa.

- Toda la instalación hidráulica deberá someterse a las pruebas de hermeticidad que a bien correspondan con el fin de garantizar la correcta ejecución de los trabajos ya que de presentarse fugas, la contratista absorberá los gastos de reparación en su totalidad, además de los daños causados en zonas aledañas. Asi también la prueba de hermeticidad aplicará para las bajadas pluviales

- Toda la tubería de PVC que se utilizará para la red de drenaje y alcantarillado será de la marca según se indique en el catálogo de conceptos.

ESTRUCTURAL

ESTRUCTURA DE CONCRETO

- Se deberá tener especial cuidado que los materiales como son arena y cemento estén libres de basura y materia orgánica, antes de ser utilizados.

- Para la elaboración de mezclas, morteros y revolturas, la contratista deberá contar con una artesa adecuada para evitar contaminación de los materiales y cuidar de la limpieza de las áreas aledañas, no podrá usar las áreas con pisos en buen estado para ese fin.

- El costo directo del concreto elaborado en planta o hecho en obra incluye el suministro del concreto, material para curado agregados y materiales menores de consumo; la mano de obra necesaria para el acarreo libre horizontal y/o vertical, colado, equipo para ser bombeado, muestreo, vibrado, curado y limpieza; el equipo y la herramienta necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio que la empresa contratista deberá de ejecutar para garantizar la resistencia del concreto se apegarán a lo siguiente:

      - La calidad del concreto endurecido se verificará mediante pruebas de resistencia a compresión en cilindros elaborados, curados y probados de acuerdo con las normas NMX-C-160 y NMX-C-83, en un laboratorio acreditado por la Entidad de Mexicana de Acreditación A.C. (EMA) reconocida en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

      - Cuando la mezcla de concreto se diseñe para obtener la resistencia especificada a 14 días, las pruebas anteriores se efectuarán a esta edad; de lo contrario, las pruebas deberán efectuarse a los 28 días de edad.

      - Para verificar la resistencia a compresión de concreto de las mismas características y nivel de resistencia, se tomará como mínimo una muestra por cada día de colado, pero al menos una por cada 40 m³; sin embargo, si el concreto se emplea para el colado de columnas, se tomará por lo menos una muestra por cada 10 m³.

      - De cada muestra se elaborarán y ensayarán al menos dos cilindros; se entenderá por resistencia de una muestra el promedio de las resistencias de los cilindros que se elaboren de ella.

      - Para el concreto clase 1, se admitirá que la resistencia del concreto cumple con la resistencia especificada, f’c, si ninguna muestra da una resistencia inferior a f’c=3.5MPa (f’c=35kg/cm²), y, además, si ningún promedio de resistencias de todos los conjuntos de tres muestras consecutivas, pertenecientes o no al mismo día de colado, es menor que f’c.

      - Para el concreto clase 2, se admitirá que la resistencia del concreto cumple con la resistencia especificada, f’c, si ninguna muestra da una resistencia inferior a f’c=5MPa (f’c=50kg/cm²), y, además, si ningún promedio de resistencias de todos los conjuntos de tres muestras consecutivas, pertenecientes o no al mismo día de colado, es menor que f’c=1.7MPa (f’c=17 kg/cm²).Si sólo se cuenta con dos muestras, el promedio de las resistencias de ambas no será inferior a f’c=1.3MPa (f’c=13kg/cm²) para concretos clase 1, ni a f’c–2.8 MPa ( f’c–28 kg/cm²), para clase 2, además de cumplir con el respectivo requisito concerniente a las muestras tomadas una por una.

      - Al concreto en estado fresco, antes de su colocación en las cimbras, se le harán pruebas para verificar que cumple con los requisitos de revenimiento y peso volumétrico. Estas pruebas se realizarán al concreto muestreado en obra, con las frecuencias que marcan las Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto de la tabla 14.2 como mínimo.

      - El revenimiento será el mínimo requerido para que el concreto fluya a través de las barras de refuerzo y para que pueda bombearse en su caso, así como para lograr un aspecto satisfactorio. El revenimiento nominal de los concretos no será mayor de 120 mm. Para permitir la colocación del concreto en condiciones difíciles, o para que pueda ser bombeado, se autoriza aumentar el revenimiento nominal hasta un máximo de 180 mm, mediante el uso de aditivo superfluidificante, de manera que no se incremente el contenido unitario de agua. En tal caso, la verificación del revenimiento se realizará en la obra antes y después de incorporar el aditivo superfluidificante, comparando con los valores nominales de 120 y 180 mm, respectivamente. Las demás propiedades, incluyendo las del concreto endurecido, se determinarán en muestras que ya incluyan dicho aditivo.

      - Si el concreto es premezclado y se surte con un revenimiento nominal mayor de 120 mm, deberá ser entregado con un comprobante de incorporación del aditivo en planta; en la obra se medirá el revenimiento para compararlo con el nominal máximo de 180 mm.

      - Para que el concreto cumpla con el requisito de revenimiento, su valor determinado deberá concordar con el nominal especificado, con las siguientes tolerancias: Estas tolerancias también se aplican a los valores nominales máximos de 120 y 180 mm. Para que el concreto cumpla con el requisito de peso volumétrico en estado fresco o endurecido, su valor determinado deberá ser mayor de 22 kN/m³ (2 200 kg/m³) para el concreto clase 1.

Si subsiste la duda sobre la seguridad de la estructura se podrán extraer y ensayar corazones, de acuerdo con la norma NMX-C-169-ONNCCE, del concreto en la zona representada por los cilindros que no cumplieron. Se probarán tres corazones por cada incumplimiento con la calidad especificada. La humedad de los corazones al probarse debe ser representativa de la que tenga la estructura en condiciones de servicio.

El concreto clase 1 representado por los corazones se considerará adecuado si el promedio de las resistencias de los tres corazones es mayor o igual que 0.85f’c y la resistencia de ningún corazón es menor que 0.75f’c. El concreto clase 2 representado por los corazones se considerará adecuado si el promedio de las resistencias de los tres corazones es mayor o igual que 0.80f’c y la resistencia de ningún corazón es menor que 0.70f’c.

ESTRUCTURA METÁLICA

En los trabajos relacionados a la estructura metálica, el contratista deberá incluir en su precio directo, además de lo señalado en las especificaciones particulares del concepto, las pruebas de laboratorio que garanticen la calidad de las soldaduras, por lo que se deberán apegar a lo siguiente:

- El tipo de soldadura aplicable en la construcción metálica es el de arco eléctrico con electrodo metálico, aplicado manual, semiautomática o automáticamente. Los procesos aprobados son la soldadura manual con electrodo recubierto, la soldadura automática de arco sumergido, la protegida con gases y la soldadura con electrodo con corazón de fundente.

- Las técnicas de soldadura, mano de obra, apariencia y calidad de las soldaduras y los métodos utilizados para corregir defectos, estarán de acuerdo con la última versión de “Structural Welding Code-Steel”, AWS D1.1, de la Sociedad Americana de la Soldadura (American Welding Society).

- Todas las soldaduras, incluyendo los puntos provisionales, serán realizadas por personal con certificación. Antes de depositar la soldadura deben revisarse los bordes de las piezas en los que se colocará, para cerciorarse de que los biseles, holguras, etc., son correctos y están de acuerdo con los planos.

- Una vez realizadas, las uniones soldadas deben inspeccionarse ocularmente, y se repararán todas las que presenten defectos aparentes de importancia, tales como tamaño insuficiente, cráteres o socavaciones del metal base. Toda soldadura agrietada será rechazada.

- Cuando haya dudas, y en juntas importantes de penetración completa, la revisión se complementará por medio de ensayes no destructivos, los cuales se harán de manera aleatoria.

- En las soldaduras de taller se harán pruebas no destructivas en el 60% de soldaduras que abarquen los diferentes tipos de soldadura que haya en la estructura y poderse formar una idea general de su calidad.

- Los tipos de pruebas no destructivos serán de dos tipos: a) Prueba con líquidos penetrantes.- Utilizada en soldaduras de filete; b) Prueba con ultrasonido.- Utilizada para soldaduras de penetración completa.

- Todas las piezas que sean fabricadas deberán ser aprobadas por el supervisor correspondiente.

- La estructura será supervisada desde su fabricación para verificar dimensiones y características de los materiales.

- Cualquier material que no cumpla con los requisitos especificados en estas notas, o en el proyecto, será rechazado por el supervisor, deberá ser cambiado por el especificado y sin costo adicional para la SCJN.

- Se verificara en taller la colocación de toda la soldadura tanto en dimensiones como en la calidad de su aplicación.

- Se verificara en la obra el montaje de la estructura, así como la calidad de las soldaduras aplicadas en taller.

- El supervisor de la estructura deberá anotar en la bitácora y entregar la responsiva (pruebas de laboratorio) en donde señale que se verifico todo lo indicado en estas notas y se hace responsable de su cumplimiento en relación a las pruebas elaboradas a la soldadura.

- Este proyecto estructural se desarrolló en el cumplimiento de las normas y reglamentos de diseño especificadas en la memoria de cálculo, garantizando su aplicación y optimizando al máximo el análisis dentro de la misma normatividad con el fin de lograr la máxima eficiencia y economía.

- Por tal motivo resulta en extremo fundamental, procurar y vigilar el control de calidad en la estructura. es vital contar con mano de obra CALIFICADA, CERTIFICADA y especialista en estructuras metálicas, la supervisión interna tendrá por objetivo verificar que los procesos constructivos se lleven a cabo en estricto apego al proyecto estructural, además de facilitar la resolución de problemas, dudas técnicas y detalles estructurales directamente en obra y, evitando el retraso de la edificación. de no contar con esta supervisión se pondrá en riesgo la seguridad de o la eficiencia del sistema estructural para abatir tiempos

- Cuando se indica protección de áreas adyacente o bien protección, se considera dicha protección a muebles, lámparas, contactos, controles, pisos, muros, cristales y todo elemento o material que pudiera verse afectado.

NOTA ESTRUCTURAL

Todas las pruebas realizadas deberán estas avaladas por laboratorios certificados por EMA

En todos los trabajos a realizar deberá considerarse protecciones al inmueble, daños y protecciones a terceros.

Deberá considerarse que la protección del inmueble será a todo lo que está dentro y fuera de este.

Se deberá considerar protecciones a las colindancias.

Se deberá evitar dañar los pisos contiguos, losas, muros e instalaciones, ya que de hacerlo la contratista absorberá los gastos de reparación.

De existir una contradicción entre planos y documentos (catálogo, especificaciones, notas generales, etc.) la contratista deberá solicitar la aclaración ante la supervisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que de no ser así la contratista tendrá que acatarse a las correcciones que sean necesarias (sin que esto represente un costo adicional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como tampoco retraso en la obra de acuerdo a tiempo estimado para la ejecución de los trabajos), estableciéndose claro que no se realizarán los trabajos en cuestión a conveniencia de la contratista, sino como los indique la supervisión interna de la Suprema Corte en estos casos.

Se deberá considerar en cada una de las integraciones de los precios unitarios todo lo indicado en las especificaciones generales y particulares, no se aceptarán propuestas de materiales o procedimientos diferentes a los solicitados.

Cuando se tengan daños a terceros, colindancias y/o al mismo inmueble deberá ser reparado con materiales iguales o equivalentes en calidad y con los mismos acabados, sin que cause algún costo y quedarán concluidos a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

NOTAS IMPORTANTES

- Se aclara que la Casa de la Cultura Jurídica estará en operación durante el desarrollo de la obra, por lo que todas las empresas contratistas tendrán que considerar esta condicionante en su propuesta técnico-económica, en consecuencia, se aclara que para el desalojo de áreas se deberá avisar con un mínimo de una semana de anticipación al Titular de la Casa de la Cultura, quedando entendido que dichas actividades quedaran a cargo de la empresa contratista en coordinación con la supervisión interna (asignado por la S.C.J.N.) y con el Titular de la Casa de la Cultura.

- Aunque se separan las notas generales en proyecto arquitectónico, estructural y proyecto electromecánico, esto no implica que las notas no apliquen al proyecto en su conjunto, es decir, todas y cada una de las notas son aplicables al proyecto ejecutivo.

- La contratista o adjudicado de la licitación que resulte ganadora y ejecutora del proyecto tiene la obligación de realizar la contratación de forma inmediata de Equipos y materiales que tienen períodos largos de suministro y/o entrega.

- De existir una contradicción entre planos y documentos (catálogos de conceptos, especificaciones, notas generales, etc.), La contratista deberá solicitar la aclaración ante la supervisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tiempo y forma, ya que dé nos ser así, la contratista tendrá que acatarse a las correcciones que sean necesarias (sin que esto represente un costo adicional, así como tampoco retraso en la obra de acuerdo a tiempo estimado para la ejecución de los trabajos) quedando claro que no se harán los trabajos a conveniencia de la contratista, sino como los indique la SCJN, no siendo válido el reclamo en ajuste a los precios unitarios si estos no se hacen en tiempo y forma y/o una vez ejecutados y estimados dichos trabajos.