## PLANTA BAJA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, INTENDENCIA Y SERVICIOS
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES INMUEBLES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
P A R T I D A U N O : E D I F I C I O S E D E
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
UBICACIÓN: CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ No. 2, COL. CENTRO, CIUDAD DE MÉXICO (PLANTA BAJA)
| CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  | UNIDAD | CANTIDAD | SANITIZACIÓN DE EVAPORADORA |  | SUBTOTAL POR CONCEPTO
[5 empty] | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A. |  |  | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A.
PLANTA BAJA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL MES DE ENERO Y SANITIZACIÓN DE EVAPORADORA EN EL MES DE JULIO
| M.A.A.01 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; modelo condensadora GFLS2030HC, capacidad total de 26,400 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1003. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.02 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TXK5512A1, capacidad total de 12,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1003. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.03 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split; con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1003. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.04 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB012C100A2, capacidad total de 12,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1003. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.05 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB012C100A2, capacidad total de 12,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1003. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.06 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0012A100BA, capacidad total de 12,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1003. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.07 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0012A100BA, capacidad total de 12,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1003. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.08 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo TTB012C100AC, capacidad total de 12,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1003. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.09 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo TTB012C100C, capacidad total de 12,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1003. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.10 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo TTB012C100C, capacidad total de 12,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1003. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.11 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TXK5518A100A, capacidad total de 18,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1003. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.12 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo TTB012C100A2, capacidad total de 12,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1003. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.13 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo TTB012C100A2, capacidad total de 12,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1003. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.14 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini split de la marca TRANE; modelo 4TXK5518A1P00A1, capacidad total de 18,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1003. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.15 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo TTB012C100A2, capacidad total de 12,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1003. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.16 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo TTB012C100A2, capacidad total de 12,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1003. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.17 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo TTB012C100A2, capacidad total de 12,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1003. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.18 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo TTB012C100A2, capacidad total de 12,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1003. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.19 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo TTB012C100A2, capacidad total de 12,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1003. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.20 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; modelo 38CKC060X, capacidad total de 60,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1003. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.21 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; con capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1003. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.22 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; modelo 38CKC024M3, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1003. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.23 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0036A1000BA, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1003. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.24 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0024A1000AC, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2034. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.25 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca MITSUBISHI; modelo PUG42CKB, capacidad total de 48,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2034 Galería de Presidentes. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.26 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca MITSUBISHI; modelo PUG42CKB, capacidad total de 48,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2034 Galería de Presidentes. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.27 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo deshumidificador de la marca MUNTERS; modelo MD-30 y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2034 Galería de Presidentes. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.28 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo deshumidificador de la marca MUNTERS; modelo MD-30 y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2034 Galería de Presidentes. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.29 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Dividido de la marca LIEBERT; modelo PFH037A-YLE, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/2/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1011 Archivo Central. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.30 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; modelo 38CKC060M-5, capacidad total de 60,000 btu/h y características eléctricas 220/2/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1011 Archivo Central. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.31 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Dividido de la marca LIEBERT; modelo PFH037A-YLE, capacidad total de 60,000 btu/h y características eléctricas 220/2/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1011 Archivo Central. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.32 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca EMERSON; modelo PFH037ABL7, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1011 Archivo Central. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.33 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTT548A100AG, capacidad total de 48,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1011 Excarpinteria. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.34 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTK0512G1P, capacidad total de 12,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1011 Excarpinteria. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.35 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; modelo GFLS2030HC y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1009. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.36 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca LG; con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1009. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.37 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca LG; modelo LM3622A1LU, capacidad de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1009. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.38 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0060A1000C, capacidad total de 60,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1009. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.39 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTD536100AG, cuenta con dos evaporadores capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1009. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.40 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTK0524G1P00AA, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1009. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.41 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTK0518G1P00AA, capacidad total de 18,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1009. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.42 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TXK5524A1P00A, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1019. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.43 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TXK5524A1P00A, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1009. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.44 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TXK5524A1P00A, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1009. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.V.01 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de extracción centrifugo marca SOLER & PALAU, con número de articulo 5CM14000000000, caracteristicas eléctricas 220/1/60. (PASOS PERDIDOS; SOTANO) P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
[5 empty] | SUMA |  |  |  |  | SUMA
| *Realización de acuerdo al calendario anual de mantenimiento de la partida uno. |  |  |  | I.V.A. |  |  |  |  | I.V.A.
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | TOTAL

## PRIMER PISO
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, INTENDENCIA Y SERVICIOS
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES INMUEBLES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
P A R T I D A U N O : E D I F I C I O S E D E
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
SEPTIEMBRE 2020.
UBICACIÓN: CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ No. 2, COL. CENTRO, CIUDAD DE MÉXICO (PRIMER PISO)
| CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  | UNIDAD | CANTIDAD | SANITIZACIÓN DE EVAPORADORAS |  | SUBTOTAL POR CONCEPTO
[5 empty] | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A. |  |  | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A.
PRIMER PISO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL MES DE FEBRERO Y SANITIZACIÓN DE EVAPORADORA EN EL MES DE AGOSTO
| M.A.A.45 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0036A1000CA, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2013. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.46 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; modelo 38CIC363AC, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2013. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.47 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; modelo 38CKC036M3, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2013. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.48 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; modelo 38CKC036M3, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2013. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.49 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Dividido de la marca YORK; modelo H2CA18025, capacidad total de 180,000 btu/h y características eléctricas 220/3/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2013. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.50 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Dividido de la marca YORK; modelo H2CA18025, capacidad total de 180,000 btu/h y características eléctricas 220/3/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2013. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.51 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split; modelo AC060X1024A, capacidad total de 60,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2013. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.52 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca YORK; modelo MOH36N16B, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2026 Aulas. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.53 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca YORK; modelo MOH36N16B, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2026 Aulas. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.54 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca YORK; modelo MOH36N16B, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2026 Aulas. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.55 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Unidad Lavadora de Aire de la marca ARTIC CIRCLE; modelo CH4800, capacidad total de 48000 PCM y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2026. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.56 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split; modelo BRCS, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2005. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.57 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split; modelo BRCS, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2005. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.58 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0024A1000CA, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2005. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.59 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TXK5518A1P00AA, capacidad total de 18,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2005. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.60 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; modelo 38CKC36M3, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2005. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.61 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; modelo 38CKC36M3, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2005. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.62 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0060A1CA, capacidad total de 60,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2022. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.63 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; modelo 38CKCA242266, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2022. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.64 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; modelo 38XCA2422G1, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2022. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.65 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; modelo 38XCA24226-C, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2022. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.66 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; modelo 38XCA24226-C, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2022. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.67 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; modelo 38CKC036M3, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2022. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.68 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTD536A100BG, capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con dos evaporadores y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2024. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.69 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca LG; modelo LCB122BAG, capacidad total de 12,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2024. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.70 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2027. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.71 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca YORK; modelo BC36R1S33, capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2037. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.72 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca YORK; modelo BC36R1S33, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2037. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.73 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca YORK; modelo BMC36RKS33, capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2037. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL MES DE MARZO Y SANITIZACIÓN DE EVAPORADORA EN EL MES DE SEPTIEMBRE
| M.A.A.74 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; capacidad total de 18,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2037. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.75 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0036A1000CA, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1032. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.76 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0060A1CB, capacidad total de 60,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1032. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.77 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; modelo 38CKC018M3, capacidad total de 18,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1032. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.78 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; modelo 38CKC036M3, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1032. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.79 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0012A1000CA, capacidad total de 12,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2033. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.80 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TDD524A100AG, capacidad total de 24,000 btu/h, cuenta con dos evaporadores y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2033. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.81 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0012A1000BA, capacidad total de 12,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2007. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.82 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; modelo 38CKC018M3, capacidad total de 18,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2007. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.83 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0036A1000CA, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2019. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.84 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo TTB012C100A2, capacidad total de 12,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2019. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.85 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0036A100CA, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2019. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.86 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca LG; modelo LM3622A21U, capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con dos evaporadores y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2017. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.87 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca LG; modelo LMB326A3LU, capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2024. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.88 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca WHIRLPOOL; modelo WA3211Q, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2016. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.89 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo TTB0012C100A2, capacidad total de 12,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2016. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.90 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TTR363-, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2015. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.91 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca YORK; modelo YAU-36HR, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2034. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.92 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TTTM3036A, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2034 Antepleno. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.93 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TTTM3036A, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2034 Antepleno. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.94 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TWD0036A1000CA, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1041. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.95 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TTB3018G1000AA, capacidad total de 18,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 1041. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.96 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TXK6536D1000AL, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2024. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.97 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TXK5524A1, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2024. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.98 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TXK6536D1000AL, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2024. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.99 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTD536A100BG, capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con dos evaporadores y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 2024. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
[5 empty] | SUMA |  |  |  |  | SUMA
| *Realización de acuerdo al calendario anual de mantenimiento de la partida uno. |  |  |  | I.V.A. |  |  |  |  | I.V.A.
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | TOTAL

## SEGUNDO PISO
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, INTENDENCIA Y SERVICIOS
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES INMUEBLES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
P A R T I D A U N O : E D I F I C I O S E D E
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
SEPTIEMBRE 2020.
UBICACIÓN: CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ No. 2, COL. CENTRO, CIUDAD DE MÉXICO (SEGUNDO PISO)
| CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  | UNIDAD | CANTIDAD | SANITIZACIÓN DE EVAPORADORA |  | SUBTOTAL POR CONCEPTO
[5 empty] | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A. |  |  | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A.
SEGUNDO PISO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL MES DE ABRIL Y SANITIZACIÓN DE EVAPORADORA EN EL MES DE OCTUBRE.
| M.A.A.100 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split ; con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3000. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.101 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split ; con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3000. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.102 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; modelo 38CKC024M3, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3002. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.103 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca DAIKIN; modelo GSX130241EE, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3003. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.104 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca DAIKIN; modelo GSX130241EE, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3074. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.105 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca MCQUAY; modelo MUIS184036CCU, capacidad total de 18,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3074. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.106 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo TTB018C1002, capacidad total de 18,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3110. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.107 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca LG; modelo LST242AGU, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3107. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.108 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTT536A100AG, capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3107. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.109 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca DAIKIN; modelo RXS24SL216, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3107. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.110 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3108. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.111 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTD524A100AG, capacidad total de 24,000 btu/h, cuenta con dos evaporadores y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3109. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.112 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTT5366A100AG, capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3033. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.113 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTT5366A100AG, capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puertas 3033-3035. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.114 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTT5366A100AG, capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con dos evaporadores y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3037. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.115 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTT5366A100AG, capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puertas 3038-3039. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.116 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB024A1000BA, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3039. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.117 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB024A1000BA, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3039. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.118 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB024A1000BA, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3039. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.119 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo TTK524X10EAB, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3090. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.120 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TXK5524A1P, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3090. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.121 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TXK5524A1P, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3090. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.122 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split; modelo HMC011KA, capacidad total de 12,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3090. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.123 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TXK55241P00, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3090. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.124 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; modelo 38CKC024M3, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3118. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.125 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo TTK524X10EAB, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3091. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.126 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTK0524E100PAA, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3117. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.127 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0036A1000CA, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3117. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.128 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TEMPSTAR; modelo HMC011KA, capacidad total de 12,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3117. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.129 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; modelo 38CKC024M3, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3117. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.130 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; modelo 38CKC024M3, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3117. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.131 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; modelo 38CKC024M3, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3117. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.132 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; modelo 38CKC018M3, capacidad total de 12,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3117. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.133 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TXK5518A1P, capacidad total de 18,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3139. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.134 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0024A1000CA, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3089. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL MES DE MAYO Y SANITIZACIÓN DE EVAPORADORAS EN EL MES DE NOVIEMBRE.
| M.A.A.135 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0024A1000CA, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3089. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.136 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0024A1000CA, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3089. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.137 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0024A1000CA, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3089. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.138 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TTR3036H1000NA, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3144 Auditorio. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.139 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TTR36H100NA, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3144 Auditorio. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.140 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Unidad Paquete de la marca CARRIER; modelo 50TJ024-581YA, capacidad total de 240,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3138 Pleno. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.141 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3044. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.142 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTD524A100AG, capacidad total de 24,000 btu/h, cuenta con dos evaporadores y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3065. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.143 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0024A1000CA, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3062. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.144 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTD0012A, capacidad total de 12,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3062. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.145 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTT548A100AG, capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3134-3135. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.146 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Unidad Paquete de la marca TRANE; modelo TSC090A3E0A2Y, capacidad total de 90,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3135. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.147 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TXK5512A1, con capacidad total de 12,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3012. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.148 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TTR30366F1000A, con capacidad total de 36,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3084. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.149 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TTB318H100AA, con capacidad total de 18,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3114. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.150 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTD524A100AG, capacidad total de 24,000 btu/h, cuenta con dos evaporadores y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3110. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.151 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTT536A100AG, capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3042. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.152 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TTR3024H1000NA, capacidad total de 24,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3044. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.153 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; modelo 38CKC036M3, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3094. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.154 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3096. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.155 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0036A1000A, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3096. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.156 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTK0512G1P, capacidad total de 12,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3120. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.157 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTK0512GP00A, capacidad total de 12,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3126. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.158 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0036A1000CA, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3128. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.159 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Unidad Paquete de la marca TRANE; modelo TSC120E, capacidad total de 120,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3128 Comedor. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.160 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3128. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.161 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca MCQUAY; modelo MQIS1640243, capacidad total de 26,400 btu/h, cuenta con tres evaporadores y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3128. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.162 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0024A1000CA, con capacidad total de 24,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3041. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.163 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TTR306, con capacidad total de 60,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3041. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.164 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca LG; modelo LM3622A2, con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3041. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.165 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTD524A100AG, con capacidad total de 24,000 btu/h, cuenta con dos evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3041. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.166 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTD524A100AG, con capacidad total de 24,000 btu/h, cuenta con dos evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 3041. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.167 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo refrigerante variable de la marca DAIKIN; modelo de condensadora RHXYQ22ATL, con capacidad de 201,000 btu/h de enfriamiento y 235,000 btu/h de calefacción y con características eléctricas 220/3/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Murales. P.U.O.C.T. | PZA | 2 |  |  | PZA | 2
| M.A.A.168 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo refrigerante variable de la marca DAIKIN; modelo de evaporadora FXNQ24MVJU9, con capacidad de 24,000 btu/h de enfriamiento y 27,000 btu/h de calefacción y con características eléctricas 220/3/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Murales. P.U.O.C.T. | PZA | 16 |  |  | PZA | 16
[5 empty] | SUMA |  |  |  |  | SUMA
| *Realización de acuerdo al calendario anual de mantenimiento de la partida uno. |  |  |  | I.V.A. |  |  |  |  | I.V.A.
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | TOTAL

## TERCER PISO
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, INTENDENCIA Y SERVICIOS
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES INMUEBLES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
P A R T I D A U N O : E D I F I C I O S E D E
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
SEPTIEMBRE 2020.
UBICACIÓN: CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ No. 2, COL. CENTRO, CIUDAD DE MÉXICO (TERCER PISO)
| CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  | UNIDAD | CANTIDAD | SANITIZACIÓN DE EVAPORADORA |  | SUBTOTAL POR CONCEPTO
[5 empty] | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A. |  |  | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A.
TERCER PISO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL MES DE JUNIO Y SANITIZACIÓN DE EVAPORADORA EN EL MES DE ENERO.
| M.A.A.169 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split; modelo 38CKC036M3, con capacidad total de 36,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4002. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.170 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4002. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.171 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4002. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.172 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4002. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.173 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTD524A100AG, con capacidad total de 24,000 btu/h, cuenta con dos evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4003. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.174 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTD524A100AG, con capacidad total de 24,000 btu/h, cuenta con dos evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4004. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.175 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTT536A100AG, con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4004. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.176 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4004. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.177 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTT536A100AG, con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4005. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.178 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; cuenta con dos evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4005. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.179 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo TTB024C10042, con capacidad total de 24,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4050. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.180 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo TTB012C1, con capacidad total de 12,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4004. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.181 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TXK5524A1P, con capacidad total de 24,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4003. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.182 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TXK5524A1, con capacidad total de 12,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4050. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.183 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTK0524G1, con capacidad total de 24,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4008. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.184 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0018A1000CB, con capacidad total de 18,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4007. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.185 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTT536A100AG, con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4054. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.186 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTT536A100AG, con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4053. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.187 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puertas 4009,4010. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.188 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4011. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.189 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4012. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.190 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTD524A100AG, con capacidad total de 24,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4052. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.191 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split; modelo 38CKC024, con capacidad total de 24,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4052. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.192 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTD524A100AG, con capacidad total de 24,000 btu/h, cuenta con dos evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4006. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.193 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; modelo 38CKC036M3, con capacidad total de 36,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4072. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.194 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTD524A100AG, con capacidad total de 24,000 btu/h, cuenta con dos evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4073. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.195 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTT536A100AG, con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4074. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.196 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TTB3018, con capacidad total de 18,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4073. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.197 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TT536A100AG, con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4030. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.198 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split; con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4029. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.199 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split; con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4028. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL MES DE JULIO Y SANITIZACIÓN DE EVAPORADORA EN EL MES DE FEBRERO.
| M.A.A.200 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTT536A100AG, con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4070. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.201 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTT536A100AG, con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4026. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.202 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo TTB012C100A2, con capacidad total de 12,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4026. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.203 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTD536A100AG, con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con dos evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puertas 4064,4065. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.204 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo TTB018C100A2, con capacidad total de 18,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4063. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.205 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTD524A100AG, con capacidad total de 24,000 btu/h, cuenta con dos evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4025. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.206 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTT536A100AG, con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puertas 4020, 4018 y 4021. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.207 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puertas 4023, 4024 y 4025. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.208 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTT536A100AG, con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puertas 4023, 4024 y 4025. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.209 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTD524A100AG, con capacidad total de 24,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puertas 4018 y 4020. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.210 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TXK5524A1P, con capacidad total de 24,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puertas 4043. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.211 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split; modelo HMC024KA, con capacidad total de 24,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4042. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL MES DE AGOSTO, Y LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE FILTROS EN EL MES DE MARZO.
| M.A.A.212 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTD536A100BG, con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con dos evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4044. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.213 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca YORK; cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4038. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.214 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TXK1612A1, con capacidad total de 12,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4038. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.215 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca YORK; modelo BMC36R16S33, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4039. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.216 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TXK1612A2, con capacidad total de 12,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4039. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.217 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca YORK; cuenta con dos evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4041. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.218 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TXK1612A1, con capacidad total de 12,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4041. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.219 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTD536A100BG, con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4081. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.220 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0024A1000BA, con capacidad total de 24,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4083. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.221 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTD524A100AG, con capacidad total de 24,000 btu/h, cuenta con dos evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4040. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.222 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTT548A100AG, con capacidad total de 48,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4082. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.223 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo refrigerante variable de la marca TRANE; modelo 4TVA0086B6000AA, con capacidad total de 85,920 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puertas 4043,4044 y 3030. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.224 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TXK5518A1, con capacidad total de 18,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4048. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.225 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TXK5512A1P00AA, con capacidad total de 12,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4049. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.226 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB00012A1000BA, con capacidad total de 12,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4049. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.227 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TTB30181000BA, con capacidad total de 18,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4049. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.228 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TTB30181000BA, con capacidad total de 18,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4049 BIS. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.229 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca CARRIER; modelo 38XCA48226-C, con capacidad total de 48,000 btu/h, cuenta con dos evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4049. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.230 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca YORK; cuenta con tres evaporadores con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4045. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.231 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TXK5518A1P, con capacidad total de 18,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4045. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.232 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca YORK; cuenta con dos evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puertas 4045 y 4047. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.233 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca YORK; modelo BNC36R16533, con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puertas 4045 y 4047. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.234 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TXK5518A1, con capacidad total de 18,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4047. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.235 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; modelo 38XCA1226-C y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4049. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.236 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca YORK; modelo BMC36RKS33, con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4047. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.237 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TTB3036E1000A, con capacidad total de 36,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4048. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.238 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TXK5512A1, con capacidad total de 12,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4047. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.239 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split; modelo HMC024KA, con capacidad total de 24,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4056. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.240 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo TTT536A100AG, con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4088. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.241 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca MCQUAY; modelo MQIS164018, con capacidad total de 18,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4048. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.242 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TT536A100AG, con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4088. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL MES DE SEPTIEMBRE Y SANITIZACIÓN DE EVAPORADORA EN EL MES DE ABRIL.
| M.A.A.243 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTB524A100AG, con capacidad total de 24,000 btu/h, cuenta con dos evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4088. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.244 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo TTB012C100A2, con capacidad total de 12,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4088. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.245 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca CARRIER; modelo 38SCA48226T, con capacidad total de 48,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4088. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.246 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca YORK; modelo BMC36RKS33, con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4088. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.247 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTT536A100AG, con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4061. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.248 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTT536A100AG, con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4017. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.249 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTT536A100AG, con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4060. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.250 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTT536A100AG, con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4016. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.251 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0018A1000BA, con capacidad total de 18,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4059. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.252 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0024A1000BA, con capacidad total de 24,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4058. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.253 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0024A1000BA, con capacidad total de 24,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4015. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.254 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0024A1000CA, con capacidad total de 24,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4014. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.255 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTK0524G1, con capacidad total de 24,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4057. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.256 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTK0524E1000AA, con capacidad total de 24,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4057. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.257 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTD524A100AG, con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con dos evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4015. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.258 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca YORK; cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4034. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.259 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca YORK; cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4033. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.260 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca YORK; cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puertas 4035 y 4036. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.261 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTD524A100AG, con capacidad total de 24,000 btu/h, cuenta con dos evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4033. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.262 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTD524A100AG, con capacidad total de 24,000 btu/h, cuenta con dos evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4035. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.263 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0012A1000BA, con capacidad total de 12,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4036. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.264 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TTB3036E1000BA, con capacidad total de 36,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4077. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.265 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0018A1000CB, con capacidad total de 18,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4037. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.266 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TTB3018G1000AA, con capacidad total de 18,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4075. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.267 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TTB3018G1000AA, con capacidad total de 18,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4075. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.268 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0036A1000CA, con capacidad total de 36,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4077. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.269 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0018A1000CB, con capacidad total de 18,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4079. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.270 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; modelo 38CKC036M3, con capacidad total de 36,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4079. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.271 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca YORK; modelo YSDC24FSADG, con capacidad total de 24,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4079. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.272 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca YORK; , cuenta con tres evaporadores con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4087. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.273 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca YORK; modelo BMC36RKS33, con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4087. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL MES DE OCTUBRE Y SANITIZACIÓN DE EVAPORADORA EN EL MES DE MAYO.
| M.A.A.274 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca YORK; con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4087. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.275 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca YORK; , cuenta con tres evaporadores con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4087. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.276 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca YORK; cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4087. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.277 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca YORK; cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4087. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.278 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca YORK; cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4087. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.279 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0012A1000BA, con capacidad total de 12,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4087. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.280 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca CARRIER; modelo 38XCB48226TC, con capacidad total de 48,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4087. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.281 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; modelo 38CKC36M3, capacidad total de 36,000 btu/h y características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4079. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.282 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4013. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.283 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTT536A100AG, con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4021 BIS. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.284 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTK0518G, con capacidad total de 18,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4032. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.285 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TXK5524A1, con capacidad total de 24,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4062. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.286 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TXK5524A2, con capacidad total de 24,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4062. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.287 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con dos evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4068. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.288 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split; con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4074. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.289 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TTK0512H1L0CAA, con capacidad total de 12,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4079. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.290 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca MCQUAY; con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4076. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.291 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB012C100A2, con capacidad total de 12,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4079. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.292 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca YORK; cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4084. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.293 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca YORK; modelo YSDA24FSADK, con capacidad total de 24,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4086. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.294 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 4TTR3024H1000A, con capacidad total de 24,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4086. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.295 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split; características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4086. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.296 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca YORK; características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4086. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.297 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo multi-split de la marca TRANE; modelo TTT536A100AG, con capacidad total de 36,000 btu/h, cuenta con tres evaporadores y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4086. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.298 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split; con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4086. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.299 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca YORK; con capacidad total de 24,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4079 Comedor. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.300 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo TTB012C100A2, con capacidad total de 12,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4079. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.301 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo TTB012C100A2, con capacidad total de 12,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4079. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.302 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca TRANE; modelo 2TTB0024A1000CA, con capacidad total de 24,000 btu/h y con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4079 Segunda Sala. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.303 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo mini-split de la marca CARRIER; con características eléctricas 220/1/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Puerta 4079. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
[5 empty] | SUMA |  |  |  |  | SUMA
| *Realización de acuerdo al calendario anual de mantenimiento de la partida uno. |  |  |  | I.V.A. |  |  |  |  | I.V.A.
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | TOTAL

## AZOTEA Y VARIOS
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, INTENDENCIA Y SERVICIOS
CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES INMUEBLES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
P A R T I D A U N O : E D I F I C I O S E D E
C A T Á L O G O D E C O N C E P T O S
SEPTIEMBRE 2020.
UBICACIÓN: CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ No. 2, COL. CENTRO, CIUDAD DE MÉXICO (AZOTEA)
| CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  | UNIDAD | CANTIDAD | SANITIZACIÓN DE EVAPORADORA |  | SUBTOTAL POR CONCEPTO
[5 empty] | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A. |  |  | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A.
AZOTEA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN EL MES DE OCTUBRE Y SANITIZACIÓN DE EVAPORADORA EN EL MES DE MAYO.
| M.A.A.304 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Paquete de la marca CARRIER; modelo 50TFF05311, con capacidad total de 48,000 btu/h y con características eléctricas 220/3/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Azotea Excomedor. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.305 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Paquete de la marca CARRIER; modelo 50TFF007511, con capacidad total de 72,000 btu/h y con características eléctricas 220/3/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Azotea Excomedor. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| M.A.A.306 | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de aire acondicionado tipo Paquete de la marca CARRIER; modelo 50TFF007511, con capacidad total de 72,000 btu/h y con características eléctricas 220/3/60. Incluye: Material, Herramienta, Equipo y Mano de Obra. Ubicado en Azotea Comedor. P.U.O.C.T. | PZA | 1 |  |  | PZA | 1
| CLAVE | DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A.
VARIOS
| M.A.A.307 | Actualización de los planos de las ubicaciones de los equipos de aire acondicionado que se encuentran ubicados en el Edificio SEDE de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Incluye: Leventamiento, entrega de archivos digitales e impresos. P.U.O.C.T. PARA REALIZARSE EN DICIEMBRE. | JGO. | 1
| M.A.A.308 | Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de díametro de 7/8", de la marca Armacell o su similar en especificaciones así como ser una marca comerciable en la republica méxicana y en su calidad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. PARA REALIZARSE EN EL MES DE NOVIEMBRE. | ML | 50
| M.A.A.309 | Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica de díametro de 1", de la marca Armacell o su similar en especificaciones así como ser una marca comerciable en la republica méxicana y en su calidad. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. PARA REALIZARSE EN EL MES DE NOVIEMBRE. | ML | 50
MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL MES DE DICIEMBRE
| M.A.A.310 | Mantenimiento Correctivo a las bases condensadoras; consistente a la aplicación pintura de esmalte a las bases de angulo de fierro de las unidades condensadoras. P.U.O.C.T. | JGO. | 1
| M.A.A.311 | Mantenimiento Correctivo a las trayectorías de refrigeración y ducterías consistente a la aplicación de elastomerico a las trayectorias y ducterias expuestas a la intemperie. P.U.O.C.T. | JGO. | 1
| M.A.A.312 | Mantenimiento Correctivo a las trayectorias de refrigeración; consistente a la aplicación de pintura igual a la existente. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | JGO. | 1
[5 empty] | SUMA |  |  |  |  | SUMA
| *Realización de acuerdo al calendario anual de mantenimiento de la partida uno. |  |  |  | I.V.A. |  |  |  |  | I.V.A.
[5 empty] | TOTAL |  |  |  |  | TOTAL

## ESPECIFICACIONES
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, INTENDENCIA Y SERVICIOS
ESPECIFICACIONES DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES INMUEBLES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
P A R T I D A U N O : E D I F I C I O S E D E
SEPTIEMBRE 2020.
UBICACIÓN: CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ No. 2, COL. CENTRO, CIUDAD DE MÉXICO
E S P E C I F I C A C I O N E S
ESPECIFICACIONES PARTICULARES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
MINISPLIT, MULTISPLIT, PRESICIÓN Y FAN & COIL
1.- LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN EN GENERAL:
- LAVADO Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES:
UNIDAD CONDENSADORA:
- PRIMERAMENTE CON MÁQUINA HIDROLAVADORA CUBRIENDO EL TOTAL DEL ÁREA DEL SERPENTÍN Y EN CASO DE SER NECESARIO APLICAR PRODUCTO DESINCRUSTANTE DE ALTA ESPUMA (APLICAR ABUNDANTEMENTE AGUA A PRESIÓN HASTA RETIRAR COMPLETAMENTE EL PRODUCTO)
- LIMPIEZA CON BROCHA DE PELO SUAVE Y SOPLETEADO DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD Y FINALMENTE APLICACIÓN DE PRODUCTO DIELÉCTRICO.
- VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE EL ÁREA DONDE SE UBICAN LAS CONDENSADORAS: LIBRE DE SUCIEDAD Y BASURA
UNIDAD EVAPORADORA
- LIMPIEZA DE SERPENTINES DEL EVAPORADOR CON PRODUCTO LIMPIADOR AUTOLAVABLE Y NEUTRO.
- LIMPIEZA SUPERFICIAL CON BROCHA DE PELO SUAVE DE LA TARJETA DE CONTROL.
- LAVADO DE FILTROS DE EVAPORADOR CON AGUA ABUNDANTE Y EN SU CASO PARA LOS FAN & COIL REEMPLAZO DE LOS MISMOS
- DESMONTAJE DE CHAROLA DE CONDENSADOS PARA SU LIMPIEZA FINA Y EN SU CASO IMPERMEABILIZACIÓN EN CASO DE REQUERIRSE (PARA FAN & COIL).
- VERIFICACIÓN DE LA INCLINACIÓN DEL DESAGUE DE LA CHAROLA DE CONDENSADOS (PARA FAN & COIL)
- LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOS; RETIRAR LAS OBSTRUCCIONES Y SEDIMIENTOS DE SOLIDOS Y PASAR UN PAÑO HUMEDO (PARA FAN & COIL).
- VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA PENDIENTE DE LA RED DE TUBERIA DE DREN DE CONDENSADOS Y EN SU CASO REPARACIÓN.
- LIMPIEZA INTERNA Y DESAZOLVE DE TUBERÍA DE DRENAJE DE CONDENSADOS CON JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE Y/O AIRE A PRESIÓN.
- LIMPIEZA FINA DE DIFUSORES Y REJILLAS CON JABÓN LÍQUIDO Y AGUA A PRESIÓN.
- LIMPIEZA EN CASO DE SER NECESARIO DE PLAFON RETICULAR ALEDAÑOS A LOS DIFUSORES Y REJILLAS CON BROCHA Y/O AIRE A PRESIÓN
- VERIFICACIÓN DEL CORRECTO EMPALME DE LAS BAJADAS DE AIRE DE LOS DUCTOS (FLEXIBLES O RIGIDOS) A LA REJILLA DE INYECCIÓN O EN SU CASO DE RETORNO; CORREGIR EN SU CASO AÑADIENDO CINTA PARA DUCTO U OTRO SISTEMA DE FIJACIÓN.
- LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON AGUA Y JABÓN DEBIENDO TOMAR PRECAUCIONES NECESARIAS.
- LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CONTROL DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS, FINALMENTE APLICACIÓN DE DIELECTRICO.
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL SERPENTIN EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA TURBINA DEL EVAPORADOR (MINISPLIT, MULTISPLIT Y PRESICIÓN) POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCIO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA ENTRADA DE AIRE (RETORNO), AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL GABINETE (MINISPLIT, MULTISPLIT Y PRESICIÓN) POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LOS FILTROS DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO, EN CASO DE QUE EL EQUIPO CUENTE CON ELLOS.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL DEFLECTOR DE LA SALIDA AIRE POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE (EQUIPOS FAN & COIL) A LAS REJILLAS Y DIFUSORES CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO: APLICAR HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE; CARA, PARTE POSTERIOR Y DEFLECTORES DE LA REJILLA O DIFUSOR, TAMBIÉN AL INTERIOR Y A LO LARGO DE LA BAJA DE AIRE (DUCTO RIGIDO O MANGUERA FLEXIBLE).
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA TURBINA Y CARACOL DEL FAN & COIL PARA EL CASO QUE EXISTA RETORNO A CAMARA PLENA.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A TERMOSTATOS Y GUARDAS PARA TERMOSTATOS.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- LIMPIEZA, REVISIÓN, CORRECCIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA (TERMOSTATOS EN FAN & COIL)
- REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN.
- REAPRIETE, REPOSICIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS EN MAL ESTADO.
- TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
- REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA (CONTROL REMOTO Y/O TERMOSTATO).
- ALINEACIÓN DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS Y REPOSICIÓN DE SOPORTES EN LAS TRAYECTORIAS Y CONEXIONES (INCLUYE: REINSTALACIÓN O CORRECCIÓN DE INTERRUPTORES CAÍDOS O VENCIDOS, **MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN Y TUBERÍA TIPO LICUATITE); APARTIR DEL INTERRUPTOR A PIE DE EQUIPO.
**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES FALTANTES PARA TUBERÍAS, A BASE DE UNICANAL, ESPARRAGO Y ABRAZADERA TIPO UNISTRUT.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS EN GENERAL Y FLECHA. EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
- DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
- REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y SOPORTERÍA FALTANTE DE TODO EL SISTEMA
- REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO, EN CASO DE SER NECESARIO SU REPARACIÓN ( PARA FAN & COIL)
- VERIFICACIÓN DEL CORRECTO ARMADO Y SELLADO DE LA DUCTERIA DE LAMINA GALVANIZADA, DUCTOS FLEXIBLES Y MANGUERA FLEXIBLE; EN SU CASO REPARACIÓN DE LOS MISMOS.
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
- REVISIÓN DE TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE.
- LECTURA DE PRESIONES
- PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES, ASÍ COMO ENDEREZADO DE REJILLAS, TOLVAS O GABINETES.
- REPOSICIÓN DE TAPONES DE VÁLVULAS PIVOTERAS
- ENDEREZADO DE TRAYECTORIA DE TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN.
- REPOSICIÓN DE FILTROS DESHIDRATADORES E INDICADORES DE LÍQUIDO Y VÁLVULAS DE PASO EN CASO DE PRESENTAR ALGUNA FALLA, CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE. INDICAR A LA SUPERVISIÓN; ESTOS SE CAMBIARÁN EN CASO DE PRESENTAR FUGA U OXIDACIÓN SEVERA.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES FALTANTES PARA TUBERÍAS, A BASE DE UNICANAL, ESPARRAGO Y ABRAZADERA TIPO UNISTRUT.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
UNIDAD PAQUETE, UNIDAD LAVADORA DE AIRE Y DIVIDIDOS
1.- LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN EN GENERAL:
- LIMPIEZA DEL SERPENTIN CONDENSADOR PRIMERAMENTE CON MÁQUINA HIDROLAVADORA CUBRIENDO EL TOTAL DEL ÁREA DEL SERPENTÍN Y EN CASO DE SER NECESARIO APLICAR PRODUCTO DESINCRUSTANTE DE ALTA ESPUMA (APLICAR ABUNDANTEMENTE AGUA A PRESIÓN HASTA RETIRAR COMPLETAMENTE EL PRODUCTO).
- LIMPIEZA DE SERPENTIN DEL EVAPORADOR CON MÁQUINA HIDROLAVADORA CUBRIENDO EL TOTAL DEL ÁREA DEL SERPENTÍN Y EN CASO DE SER NECESARIO CON PRODUCTO LIMPIADOR AUTOLAVABLE Y NEUTRO.
- LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON AGUA Y JABÓN DEBIENDO TOMAR PRECAUCIONES NECESARIAS.
- SOPLETEADO Y LAVADO DE FILTROS DE EVAPORADOR Y EN SU CASO REMPLAZO DE LOS MISMOS.
- LIMPIEZA DE ALABES CON HIDROLAVADORA, TOMANDO LAS PRECAUCIONES NECESARIAS
- LIMPIEZA DE LOS ALABES CON CEPILLO DE CERDAS SUAVES APLICANDO AGUA Y JABÓN
- LIMPIEZA DE LA GRASA ACOMULADA Y POLVO DE LOS ALABES CON FRANELA APLICANDO ALGÚN PRODUCTO QUE LOGRE QUITAR LA GRASA.
- LIMPIEZA DEL ÁREA DE LA MANEJADORA O TURBINA (EN EL CASO DE LA U.L.A.); SE SUGIERE HACERLO CON FRANELA
- LIMPIEZA Y SOPLETEADO DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD A PIE DE EQUIPO Y FINALMENTE APLICACIÓN DE PRODUCTO DIELÉCTRICO.
- LIMPIEZA DEL PANEL DE CONTROL CON BROCHA DE PELO SUAVE Y PAÑOS SECOS
- LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOS; RETIRAR LAS OBSTRUCCIONES Y SEDIMIENTOS DE SOLIDOS Y PASAR UN PAÑO HUMEDO
- REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO DE FIBRA DE VIDRIO; EN CASO DE SER NECESARIO SU REPARACIÓN
- LIMPIEZA DE TERMOSTATO CON BROCHA Y SOPLADOR Y EN SU CASO PROGRAMACIÓN.
- LIMPIEZA DE DIFUSORES Y REJILLAS
- LIMPIEZA EN CASO DE SER NECESARIO DE PLAFON RETICULAR ALEDAÑOS A LOS DIFUSORES Y REJILLAS CON BROCHA Y/O AIRE A PRESIÓN
- VERIFICACIÓN DEL CORRECTO EMPALME DE LAS BAJADAS DE AIRE DE LOS DUCTOS (FLEXIBLES O RIGIDOS) A LA REJILLA DE INYECCIÓN O EN SU CASO DE RETORNO; CORREGIR EN SU CASO AÑADIENDO CINTA GRIS DUCTO U OTRO SISTEMA DE FIJACIÓN.
- SUSTITUCIÓN DE FILTRO CELDEK PARA LA UNIDAD LAVADORA AIRE.
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL SERPENTIN EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO (U.PAQUETE Y DIVIDIDO).
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA TURBINA (Y EN CASO CARACOL) DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCIO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LOS FILTROS DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO (U.PAQUETE Y DIVIDIDO).
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE (U.PAQUETE Y ULA) A LAS REJILLAS Y DIFUSORES CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO: APLICAR HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE; CARA, PARTE POSTERIOR Y DEFLECTORES DE LA REJILLA O DIFUSOR, TAMBIÉN AL INTERIOR Y A LO LARGO DE LA BAJA DE AIRE (DUCTO RIGIDO O MANGUERA FLEXIBLE).
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A TERMOSTATOS Y GUARDAS PARA TERMOSTATOS.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LAS VENTILAS O TOMAS DE AIRE DE LOS EQUIPOS PAQUETE CON PAÑO HUMEDO.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN.
- REAPRIETE, REPOSICIÓN Y AJUSTE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS, Y EN SU CASO CAMBIO DE TERMINALES ELÉCTRICAS EN MAL ESTADO.
- TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
- ALINEACIÓN DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS Y REPOSICIÓN DE SOPORTES EN LAS TRAYECTORIAS Y CONEXIONES; APARTIR DEL INTERRUPTOR A PIE DE EQUIPO.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- REVISIÓN Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, FLECHAS Y BANDAS EN GENERAL, Y EN CASO DE PRESENTAR FALLAS ESTOS SE DEBERÁN SUSTITUIR POR NUEVOS.
- VERIFICACIÓN DE LA ALINEACIÓN DE LAS POLEAS
- DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
- REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA FALTANTE DE TODO EL SISTEMA
- REVISIÓN Y AJUSTE DE CONTROL DE TEMPERATURA (TERMOSTATO), EN SU CASO CAMBIO DE BATERÍAS.
- LIMPIEZA DE FLECHA Y RODAMIENTOS.
- REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX; REEMPLAZAR SI ESTA DAÑADO O EN MAL ESTADO.
- LIMPIEZA DE CHUMACERAS ASÍ COMO ENGRASADO.
- VERIFICACIÓN Y REPARACIÓN DE BOMBAS DE U.L.A. O CAMBIO DE LAS MISMAS.
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
- REVISIÓN DE TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE .
- LECTURA DE PRESIONES
- PEINADO Y ENDEREZADO DE SERPENTINES, ASÍ COMO ENDEREZADO DE REJILLAS, TOLVAS O GABINETES.
- REPOSICIÓN DE TAPONES DE VÁLVULAS PIVOTERAS
- ENDEREZADO DE TRAYECTORIA DE TUBERÍAS, ASUMIENDO EL PROVEEDOR LA RESPONSABILIDAD DE LAS FUGAS QUE SE PUEDAN PROVOCAR.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
EQUIPO DE VENTILACIÓN
1.- LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN EN GENERAL:
- LIMPIEZA EN GENERAL DE LA UNIDAD INCLUYENDO TURBINA Y REJILLA DE PROTECCIÓN DE DESCARGA DE AIRE.
- LIMPIEZA DE REJILLAS DEL SISTEMA DE EXTRACCIÓN.
- REVISIÓN AJUSTES Y LIMPIEZA DE TABLEROS ELÉCTRICOS Y DE CONTROL, INTERRUPTORES DE SEGURIDAD CON PRODUCTO DIELÉCTRICO, DONDE SE REQUIERA.
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LOS FILTROS DEL EQUIPO POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LAS REJILLAS CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO: APLICAR HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE; CARA, PARTE POSTERIOR Y DEFLECTORES DE LA REJILLA, TAMBIÉN AL INTERIOR Y A LO LARGO DE LA BAJA DE AIRE (DUCTO).
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE DUCTERÍA DE ENTRADA Y SALIDA DE AIRE; CON UN PAÑO HÚMEDO IMPREGNADO CON PRODUCTO Y/O POR MEDIO DE ROCIO: APLICAR AL INTERIOR DE LA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE Y A LA GUARDA METÁLICA.
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO DE INTERRUPTORES Y CIRCUITOS DE CONTROL.
- REAPRIETE DE CONEXIONES ELÉCTRICAS CON CAMBIO DE REFACCIONES NECESARIAS INCLUYENDO FOCOS PILOTO INDICADORES DE ABIERTO-CERRADO EN TABLERO DE CONTROL.
- REVISIÓN Y TOMA DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE.
- VERIFICACIÓN DE CIRCUITOS DE PROTECCIÓN, CONTRA SOBRE CARGA Y PUESTA A TIERRA.
- VERIFICAR SENTIDO DE ROTACIÓN DE MOTOR.
- REVISIÓN, AJUSTE Y LIMPIEZA DE TIMER DE ARRANQUE-PARO Y CAMBIO DEL MISMO EN CASO DE AVERÍA TOTAL.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- REVISIÓN, LUBRICACIÓN Y EN SU CASO CAMBIO DE RODAMIENTOS EN GENERAL.
- DETECCIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGAS DE AIRE EN EL SISTEMA.
- ALINEACIÓN Y AJUSTE DE POLEAS Y BANDAS CON CAMBIO DE LAS MISMAS EN CASO DE SER NECESARIO.
- CORRECCIÓN DE VIBRACIONES EN GENERAL.
- REAPRIETE DE TORNILLERÍA
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
EQUIPOS DE REFRIGERANTE VARIABLE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
1.- LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN EN GENERAL:
- LAVADO Y DESINCRUSTACIÓN DE SERPENTINES:
UNIDAD CONDENSADORA:
- MÁQUINA HIDROLAVADORA CUBRIENDO EL TOTAL DEL ÁREA DEL SERPENTÍN
- LIMPIEZA CON BROCHA DE PELO SUAVE Y SOPLETEADO DEL INTERRUPTOR DE SEGURIDAD Y FINALMENTE APLICACIÓN DE PRODUCTO DIELÉCTRICO.
- VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA DE EL ÁREA DONDE SE UBICAN LAS CONDENSADORAS: LIBRE DE SUCIEDAD Y BASURA
UNIDAD EVAPORADORA
- LIMPIEZA DE SERPENTINES DEL EVAPORADOR CON PRODUCTO LIMPIADOR AUTOLAVABLE Y NEUTRO.
- LIMPIEZA SUPERFICIAL CON BROCHA DE PELO SUAVE DE LA TARJETA DE CONTROL.
- LAVADO DE FILTROS DE EVAPORADOR CON AGUA ABUNDANTE, PARA LO CUAL DEBERAN DE QUITARSE.
- LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOS; RETIRAR LAS OBSTRUCCIONES Y SEDIMIENTOS DE SOLIDOS Y PASAR UN PAÑO HUMEDO.
- VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA PENDIENTE DE LA RED DE TUBERIA DE DREN DE CONDENSADOS Y EN SU CASO REPARACIÓN.
- LIMPIEZA INTERNA Y DESAZOLVE DE TUBERÍA DE DRENAJE DE CONDENSADOS CON JABÓN LÍQUIDO DESENGRASANTE Y/O ABUNDANTE AGUA.
- LIMPIEZA FINA DE DIFUSORES Y REJILLAS CON PAÑO HUMEDO.
- LAVADO DE GABINETES EN GENERAL CON PAÑO HUMEDO.
- LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS DE CONTROL DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y EVAPORADORAS, FINALMENTE APLICACIÓN DE DIELECTRICO.
1.1.-SANITIZACIÓN:
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL SERPENTIN EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA TURBINA Y CARACOL DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCIO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LA ENTRADA DE AIRE (RETORNO), AL INTERIOR Y EXTERIOR DEL GABINETE (MINISPLIT, MULTISPLIT Y PRESICIÓN) POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR MEDIO DE ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A LOS FILTROS DEL EVAPORADOR POR MEDIO DE ROCÍO, EN CASO DE QUE EL EQUIPO CUENTE CON ELLOS.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE AL DIFUSOR DE LA SALIDA DE AIRE POR MEDIO DE PAÑO HUMEDO IMPREGNADO O POR ROCÍO.
- APLICACIÓN DE PRODUCTO SANITIZANTE A CONTROLES REMOTOS, PANELES DE CONTROL Y GUARDAS (EN CASO DE CONTAR CON ELLAS).
2.- SISTEMA ELÉCTRICO:
- LIMPIEZA, REVISIÓN Y AJUSTE DEL CONTROL DE TEMPERATURA (CONTROLES)
- REVISIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE CONTROL, FUERZA Y TABLERO ELÉCTRICO DE ALIMENTACIÓN.
- TOMAS DE LECTURAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE TOTALES DEL EQUIPO.
- ALINEACIÓN DE TUBERÍAS ELÉCTRICAS Y REPOSICIÓN DE SOPORTES EN LAS TRAYECTORIAS Y CONEXIONES (INCLUYE: REINSTALACIÓN O CORRECCIÓN DE INTERRUPTORES CAÍDOS O VENCIDOS, **MATERIALES DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN Y TUBERÍA TIPO LICUATITE); APARTIR DEL INTERRUPTOR A PIE DE EQUIPO.
**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES FALTANTES PARA TUBERÍAS, A BASE DE UNICANAL, ESPARRAGO Y ABRAZADERA TIPO UNISTRUT.
3.-SISTEMA MECÁNICO:
- REPOSICIÓN DE TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE SUJECIÓN Y SOPORTERÍA FALTANTE DE TODO EL SISTEMA
4.-SISTEMA DE REFRIGERACIÓN:
- REVISIÓN DE TODO EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, DETECCIÓN Y REPARACIÓN DE FUGAS CON CARGA DE GAS REFRIGERANTE.
5.-GENERAL:
- REVISIÓN DEL ANCLAYE.
VER NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
NOTAS IMPORTANTES RESPECTO A LOS PRODUCTOS CONSUMIBLES, SANITIZANTES Y REFACCIONES A UTILIZAR DURANTE EL MANTENIMIENTO.
- LAS REFACCIONES MENORES Y MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE REPOSICIÓN DEBERÁN SER IGUALES A LOS EXISTENTES O DE LA MARCA RETIRADA. EL PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ SEGUIR LAS INSTRUCCIONES QUE HACE LA MARCA PARA SU INSTALACIÓN.
- LOS PRODUCTOS A UTILIZAR DE LIMPIEZA; SE DEBERÁ SEGUIR LAS RECOMENDACIONES Y APEGARSE AL MODO DE EMPLEO QUE HACE LA MARCA UTILIZADA. PROTEGER LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ELECTRONICA Y LOS ELEMENTOS ELÉCTRICOS; CUANDO SE APLIQUE AGUA.
- LOS PRODUCTOS LIMPIADORES Y/O CONSUMIBLES A APLICAR DEBERÁN SER LOS ADECUADOS AL MATERIAL QUE SE PRETENDE LIMPIAR Y SE DEBERÁ SEGUIR LAS RECOMENDACIONES Y APEGARSE AL MODO DE EMPLEO QUE HACE LA MARCA UTILIZADA.
- NOTA DE SANITIZANTE:
- EL PRODUCTO A UTILIZAR DEBE CUMPLIR CON LOS CRITERIOS DE LA EPA PARA EL USO CONTRA EL SARS-CoV-2, VIRUS QUE CAUSA EL COVID-19. 2. UTILIZAR PRODUCTOS LIMPIADORES A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO O PERÓXIDO DE HIDRÓGENO O AMONIO CUATERNARIO PARA USO EN AIRE ACONDICIONADO. QUE SE ENCUENTRE EN LA LISTA DE PRODUCTOS QUE CUMPLEN CON LOS CRITERIOS DEL EPA PARA EL USO CONTRA SARS-CoV-2.
- PREVIO A LA SANITIZACIÓN LOS EQUIPOS Y ELEMENTOS (EJEM. DIFUSORES, REJILLAS DE RETORNO, BAJADAS DE AIRE Y TERMOSTATOS, ETC.) SE TENDRAN QUE LIMPIAR CON PRODUCTOS DE LIMPIEZA CONFORME A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
- LA EMPRESA DEBERÁ APEGARSE A LOS LINEAMIENTOS DE APLICACIÓN QUE INDICA EL PRODUCTO SANITIZANTE A UTILIZAR, SINO SE CONTRADICE SU FORMA DE APLICACIÓN DEBERÁ SER COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA Y A LOS ELEMENTOS MENCIONADOS.
- NOTA DE LA LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN:
- LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN QUE SE LLEVARÁN EN CONJUNTO, ANTES O DESPÚES A LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO; SE REALIZARÁN EN LOS MESES INDICADOS EN EL CALENDARIO ANUAL DE LOS MANTENIMIENTOS A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS EDIFICIOS LOCALES.
- APEGARSE A LOS LINEAMIENTOS DE LA NOTA DE SANITIZANTE.
- SE DEBERÁ SEGUIR LAS INDICACIONES VERTIDAS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO RESPECTO A LA SANITIZACIÓN.
ACTUALIZACIÓN DE PLANOS PARTIDA: M.A.A. 307
LA ELABORACIÓN DE PLANOS SERÁ EN EL MISMO FORMATO QUE TIENE LA SCJN. SE DEBERÁ ILUSTRAR LA UBICACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO; SEAN DE REFRIGERANTE VARIABLE, CONDENSADORES, EVAPORADORES, EQUIPOS DE PRESICIÓN, DESHUMIDIFICADORES, EXTRACTORES, U.M.A.S. Y U.L.A. E IDENTIFICAR A QUE No. DE PUERTA Y NOMBRE DEL ÁREA Y/O OFICINA AL QUE PERTENECEN, ASÍ COMO SU CLAVE DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (LOS ARCHIVOS DE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS DE LAS TRES PLANTAS, SE PROPORCIONARÁN AL QUE RESULTE ADJUDICADO). SEÑALAR LA NOMENGLATURA UTILIZADA.
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA: M.A.A. 308 Y 309
- REVISIÓN DEL ESTADO FÍSICO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX EXPUESTO A LA INTEMPERIE DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO. LA REVISIÓN DEBERÁ LLEVARSE A CABO CON EL PERSONAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
- REEMPLAZAR EL AISLAMIENTO TÉRMICO TIPO ARMAFLEX EN LOS CASO: DAÑADO O CALCOMIDO O EN MAL ESTADO SEVERAMENTE AGRIETADO.
- PARA EL RETIRO SE DEBE DE SECCIONAR LA LONGITUD DEL TRAMO A REEMPLAZAR, CORTARLO Y POSTERIORMENTE RETIRAR TODO SOBRANTE DE LAS TUBERIAS DE COBRE HASTA DEJARLAS LIMPIAS.
- PARA LA INSTALACIÓN SE INCLUYE: PEGAMENTO (ACORDE AL MATERIAL ESPECIFICADO) PARA UNIONES ENTRE LAS PIEZAS DE AISLAMIENTO Y EN CASO DE QUE EL REEMPLAZO SE LLEVE EN UNA PUNTA SELLAR UNIONES O REMATES CON CINTA DE ESPUMA DE POLIETILENO. LOS ADHESIVOS, DESPERDICIOS Y CORTES ESTAN INCLUIDOS.
- LA MARCA INDICADA ES ARMACELL; SE PODRÁ OFERTAR UNA MARCA QUE SIMILARMENTE CUMPLA CON LAS ESPECIFICACIONES (DE LA MARCA INDICADA ARMACELL) ASÍ COMO SER UNA MARCA COMERCIABLE EN LA REPUBLICA MÉXICANA Y EN SU CALIDAD (PARA ESTE CASO SE DEBERA ANEXAR A SU PROPUESTA TÉCNICA LA FICHA TÉCNICA DE ARMACELL Y LA FICHA TÉCNICA DE LA MARCA OFERTADA POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS)
MANTENIMIENTO CORRECTIVO APLICACIÓN DE PINTURA O ESMALTE; M.A.A.310 Y M.A.A.312
APLICACIÓN DE ESMALTE A BASE CONDENSADORA:
- PREVIÓ A LA APLICACIÓN DE PINTURA REALIZAR; REMOCIÓN DE ÓXIDOS, ASENTAMIENTO DE PINTURA EXISTENTE, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
- CUBRIR EN CASO DE SER NECESARIO LA UNIDAD CONDENSADORA Y/U OTROS ELEMENTOS.
- APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE A LAS BASES DE ÁNGULO DE ACERO DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS Y SOPORTES DE INTERRUPTORES DE SEGURIDAD.
- TODA LA PINTURA DEBERÁ SER MARCA COMEX LÍNEA 100, DE COLOR IGUAL AL EXISTENTE.
- CONSIDERAR PINTURA ESMALTE ALQUIDÁLICO.
APLICACIÓN DE PINTURA A TRAYECTORIAS DE REFRIGERACION
- PREVIO A LA APLICACIÓN DE PINTURA SE DEBERÁ VERIFICAR QUE NO EXISTA POLVO NI SOLIDOS EXTRAÑOS AL AISLAMIENTO TÉRMICO.
- APLICACIÓN DE PINTURA A LAS TUBERÍAS EXPUESTAS A LA INTEMPERIE QUE CUENTEN CON PINTURA Y HASTA CUBRIR TODA LA SUPERFICIE.
- TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR ESCURRIMIENTOS Y GOTAS O MANCHAS A OTROS ELEMENTOS O AL EQUIPO.
- LA PINTURA DEBERÁ SER IGUAL A LOS COLORES EXISTENTES.
APLICACIÓN DE ELASTOMERICO BLANCO; M.A.A.311
PARA TRAYECTORIAS DE REFRIGERACIÓN
- PREVIO A LA APLICACIÓN DEL ELASTOMERICO SE DEBERÁ VERIFICAR QUE NO EXISTA POLVO NI SOLIDOS EXTRAÑOS AL AISLAMIENTO TÉRMICO.
- APLICACIÓN DE ELASTOMERICO BLANCO AL AISLANTE DE LAS TUBERÍAS EXPUESTAS A LA INTEMPERIE HASTA CUBRIR TODA LA SUPERFICIE.
- TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR ESCURRIMIENTOS Y GOTAS O MANCHAS A OTROS ELEMENTOS O AL EQUIPO
PARA DUCTERIA
- PREVIO A LA APLICACIÓN DEL ELASTOMERICO SE DEBERÁ VERIFICAR QUE NO EXISTA POLVO NI SOLIDOS EXTRAÑOS SOBRE LA DUCTERIA (FIBRA DE VIDRIO O SOBREDUCTO)
- APLICACIÓN DE ELASTOMERICO BLANCO AL AISLANTE DE LAS DUCTERIAS EXPUESTAS A LA INTEMPERIE HASTA CUBRIR TODA LA SUPERFICIE.
- TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR ESCURRIMIENTOS Y GOTAS O MANCHAS A OTROS ELEMENTOS O AL EQUIPO
NOTA IMPORTANTE: TODOS LOS CONCEPTOS INCLUYEN: MANO DE OBRA, DEPRECIACIÓN DE EQUIPO Y HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA: COMO DESINCRUSTANTES, SOLVENTES, MATERIALES MENORES DE CONSUMO, ANDAMIOS, ESCALERAS, EQUIPO DE SEGURIDAD, ETC. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
NOTAS ADMINISTRATIVAS:
1.- EL PROVEEDOR ADJUDICADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEBERÁ CONSIDERAR EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES, EL CALENDARIO ANUAL, ASÍ COMO LAS NOTAS ADICIONALES INCLUIDAS EN EL ACTA DE VISITA DE OBRA PARA SU CORRECTA COTIZACIÓN Y POSTERIOR EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MENCIONADOS, SIENDO RESPONSABILIDAD TOTAL DEL PROVEEDOR APEGARSE Y CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES SOLICITADOS EN LOS PRESENTES ALCANCES.
2.- EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SE REALIZARÁ CONFORME A LOS MESES ESTIPULADOS EN EL CALENDARIO ANUAL CORRESPONDIENTE A LA PARTIDA UNO, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN QUE NO EXCEDA LOS DIAS NATURALES DE CADA MES SEÑALADO. LA GARANTÍA ABARCA TODO EL AÑO; ES DECIR DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO EN QUE SE REALIZA EL MANTENIMIENTO. SE CUBRIRÁN LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA LAS 24 HRS. Y EN SU CASO LAS REFACCIONES QUE SE REQUIERAN DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO Y LA GARANTÍA, CON UN TIEMPO DE RESPUESTA NO MAYOR A TRES HORAS.
3.- A LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS Y DEL SERVICIO MENSUAL, Y PARA EL PAGO DEL MISMO, EL PROVEEDOR DEBERÁ HACER LLEGAR A LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO POR MEDIO DEL SUPERVISOR, LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN DEBIDAMENTE REQUISITADA:
AL FINAL DE CADA SERVICIO MENSUAL SE DEBERÁ ENTREGAR:
A. REPORTE TÉCNICO DE CADA EQUIPO (GENERADORES) FIRMADOS POR LOS SUPERVISORES; LA ELABORACIÓN DEL REPORTE TÉCNICO DEBERÁ SER POR CADA EQUIPO E INDICARÁN; FECHA, DATOS DE PLACA COMO SON MARCA, MODELO, CAPACIDAD, TIPO DE EVAPORADOR, No. DE SERIE DEL EQUIPO, No. DE INVENTARIO DE LA SCJN, DATOS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS COMO CLAVE, NO. DE CONTRATO, AMPERAJES Y PRESIONES; TOMA DE LECTURAS DEL EQUIPO COMO AMPERAJES Y VOLTAJES TOTALES DEL EQUIPO (COMPRESOR, MOTOR CONDENSADOR, MOTOR EVAPORADOR) LECTURA DE PRESIONES DE SUCCIÓN Y LÍQUIDO, TEMPERATURA DE INYECCIÓN DEL EVAPORADOR, ESTADO GENERAL DEL EQUIPO, DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO Ó LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE EVAPORADORAS.
B.- REPORTE FOTOGRÁFICO A COLOR DEL MANTENIMIENTO CON LA CLASIFICACIÓN DEL ANTES, DURANTE Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS EQUIPOS.
C.- ESTIMACIÓN Y CARATULA DE ESTIMACIÓN.
PARA EL ÚLTIMO EVENTO EN EL MES DE DICIEMBRE
A.- NOTIFICACIÓN ESCRITA POR PARTE DEL PROVEEDOR DEL TERMINO DE LOS TRABAJOS.
B. REPORTE TÉCNICO DE CADA EQUIPO (GENERADORES) FIRMADOS POR LOS SUPERVISORES; LA ELABORACIÓN DEL REPORTE TÉCNICO DEBERÁ SER POR CADA EQUIPO E INDICARÁN; FECHA, DATOS DE PLACA COMO SON MARCA, MODELO, CAPACIDAD, TIPO DE EVAPORADOR, No. DE SERIE DEL EQUIPOS, No. DE INVENTARIO DE LA SCJN, DATOS DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS COMO CLAVE, NO. DE CONTRATO, AMPERAJES Y PRESIONES; TOMA DE LECTURAS DEL EQUIPO COMO AMPERAJES Y VOLTAJES TOTALES DEL EQUIPO (COMPRESOR, MOTOR CONDENSADOR, MOTOR EVAPORADOR) LECTURA DE PRESIONES DE SUCCIÓN Y LÍQUIDO, TEMPERATURA DE INYECCIÓN DEL EVAPORADOR, ESTADO GENERAL DEL EQUIPO, DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO: PREVENTIVO Y CORRECTIVO, CORRECTIVO Ó LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE EVAPORADORAS.
C.- ESTIMACIÓN (CARATULA DE ESTIMACIÓN, ESTIMACIÓN Y RESUMEN DE PARTIDAS ).
D.- REPORTE FOTOGRÁFICO A COLOR DEL MANTENIMIENTO CON LA CLASIFICACIÓN DEL ANTES, DURANTE Y POSTERIOR AL MANTENIMIENTO DE TODOS Y CADA UNO DE LOS EQUIPOS.
E.- ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN (ESTA LA REALIZA EL SUPERVISOR DE LA S.C.J.N.).
F.- CARTA DE ACEPTACIÓN DE FINIQUITO Y CARTA DE CONFIDENCIALIDAD
4.- SE DEBERÁ CONSIDERAR OBLIGATORIA LA ASISTENCIA A LA VISITA DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES A LOS PROVEEDORES PARTICIPANTES PARA LA COTIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, DONDE SE TOMARÁN TODAS LAS CONSIDERACIONES NECESARIAS PARA LA COTIZACIÓN DE DICHOS SERVICIOS.
5.- TODAS LAS REFACCIONES QUE REQUIERAN SER REMPLAZADAS SERÁN CON LA RECUPERACIÓN DE LAS PIEZAS DAÑADAS, HACIENDO ENTREGA DE ELLAS AL SUPERVISOR EN TURNO UNA VEZ QUE HAYAN SIDO RETIRADAS, PARA SU TRÁMITE DE DESINCORPORACIÓN.
6.- SE LE PROPORCIONARÁ AL PROVEEDOR ADJUDICADO, DE ASÍ REQUERIRLO, COPIA DE LOS REPORTES TÉCNICOS DEL ÚLTIMO SERVICIO REALIZADO.
7.- SE LLEVARÁ REGISTRO DIARIO DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE BITÁCORA PROPORCIONADA POR EL PROVEEDOR.
ESPECIFICACIONES GENERALES
1.- | ESTE ES UN PRESUPUESTO EN LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS DEBIENDO CONSIDERAR EN LA COTIZACIÓN LOS CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES, ASÍ COMO LAS NOTAS INCLUIDAS EN EL ACTA DE VISITA DE OBRA Y DEL PRESENTE DOCUMENTO..
2.- | PARA LA BUENA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN TODOS LOS CONCEPTOS SE DEBERÁ CONSIDERAR EL MOVIMIENTO DE PLAFONES, LUMINARIAS Y ACCESORIOS PROPIOS DEL INMUEBLE ASÍ COMO LA RECOLOCACIÓN DE ESTOS, ASUMIENDO EL PROVEEDOR LA RESPONSABILIDAD DE LA REPARACIÓN O CAMBIO TOTAL DEL CUALQUIER ELEMENTO DAÑADO, EL RESGUARDO DE HERRAMIENTAS, MATERIALES Y EQUIPOS, LAS MANIOBRAS Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DEL EDIFICIO PARA LA CORRECTA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CONSIDERANDO LOS HORARIOS PARA DESARROLLAR LOS TRABAJOS ADECUADAMENTE Y SIN QUE ESTAS MANIOBRAS AFECTEN LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS ÁREAS DE UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS.
3.- | EL PERSONAL DEL PROVEEDOR ASIGNADO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, PARA EL ACCESO AL INMUEBLE DEBERÁ IDENTIFICARSE CON IDENTIFICACION OFICIAL (INE, CARTILLA MILITAR, PASAPORTE O LICENCIA DE CONDUCIR. DURANTE SU ESTADÍA EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO, DEBERÁ ESTAR PLENAMENTE IDENTIFICADA CON SU UNIFORME DE LA EMPRESA O PROVEEDOR; CON LOGOTIPO Y NOMBRE DE LA MISMA, ASÍ COMO GUARDAR EL ORDEN; DEBIENDO TENER UN SUPERVISOR RESPONSABLE DE TIEMPO COMPLETO DURANTE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
4.- | SE CONSIDERAN TODOS LOS MATERIALES Y EL CAMBIO DE TODAS LAS REFACCIONES MENORES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, EXCEPTO VÁLVULAS DE SERVICIO, COMPRESORES, SERPENTINES, TARJETAS ELECTRÓNICAS, MOTORES ASÍ COMO SU EMBOBINADO, CONTACTORES, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, INTERRUPTORES DE CUCHILLAS, TERMOSTATOS, ASPAS DE VENTILADOR CONDENSADOR, CARACOLES , MODUTROLES, CONTROLES REMOTO, GABINETES, BOMBAS DE CONDENSADO; LOS CUALES DE SER NECESARIO SU CAMBIO SE COTIZARÁN ÚNICAMENTE PARA FINES DE SUMINISTRO, LA MANO DE OBRA Y CONSUMIBLES PARA LA INSTALACIÓN ESTÁN CONSIDERADOS DENTRO DE LOS PRESENTES ALCANCES.
5.- | LA COTIZACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE VÁLVULAS DE SERVICIO, COMPRESORES, SERPENTINES, TARJETAS ELECTRÓNICAS, MOTORES ASÍ COMO SU EMBOBINADO, CONTACTORES, INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS, INTERRUPTORES DE CUCHILLAS, TERMOSTATOS, ASPAS DE VENTILADOR CONDENSADOR, CARACOLES , MODUTROLES, CONTROLES REMOTO, GABINETES, BOMBAS DE CONDENSADO, SERÁ PRESENTADA PARA SU AUTORIZACIÓN JUNTO CON UN INFORME TÉCNICO FIRMADO POR EL RESPONSABLE DEL PROVEEDOR ESPECIFICANDO LAS CAUSAS DE LA AVERÍA.
6.- | PARA LA REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS, EL PROVEEDOR DEBERÁ CONSIDERAR TODO LO NECESARIO PARA MANTENER EN FORMA CONSTANTE UNA LIMPIEZA GENERAL DURANTE Y AL FINAL DE LAS JORNADAS DE TRABAJO, ASÍ COMO PARA PROTEGER LAS INSTALACIONES, PISOS, EQUIPO Y MOBILIARIO CON PLÁSTICO, MADERA, PAPEL CRAF, CARTÓN, ETC. EVITANDO RAYAR, GOLPEAR, ROMPER O MALTRATAR; GARANTIZANDO ASÍ LA INTEGRIDAD DE LAS INSTALACIONES.
7.- | DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PUEDEN SER REUBICADOS (POR PERSONAL DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN) A OTRAS ÁREAS, OFICINAS O INCLUSO A OTROS NIVELES, POR LO QUE PRESTADOR DE SERVICIOS DEBERÁ ESTAR REPORTANDO AL FINAL DE LOS TRABAJOS MENSUALES SI ES EL CASO DE LAS REUBICACIONES QUE SE HICIERON.
8.- | SI AL EJECUTAR LOS TRABAJOS SEÑALADOS EN EL CATÁLOGO Y ESPECIFICACIONES Y POR INOBSERVANCIA DEL PROVEEDOR SE AFECTAN ÁREAS ALEDAÑAS, INSTALACIONES, EQUIPOS O MOBILIARIO, EL PROVEEDOR DEBERÁ REPARAR LOS DAÑOS Y ÁREAS AFECTADAS, SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
9.- | AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS SE ENTREGARÁ AL SUPERVISOR EN TURNO UN REPORTE POR ESCRITO DESGLOSADO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, CON LAS LECTURAS Y PARÁMETROS TOMADOS A CADA UNO DE LOS EQUIPOS, (SE PRESENTARÁ UN REPORTE POR CADA EQUIPO), INDICANDO, MARCA, MODELO, NÚMERO DE SERIE Y DATOS DE PLACA DE VOLTAJES Y AMPERAJES, FIRMADO POR EL SUPERVISOR O REPRESENTANTE DEL PROVEEDOR ENCARGADO DE REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
10.- | EL PROVEEDOR ADJUDICADO PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DEBERÁ DE DOTAR A SU PERSONAL DE MANERA COMPLETA Y SUFICIENTE DE TODA LA HERRAMIENTA APROPIADA, EQUIPO DE SEGURIDAD, MATERIALES NECESARIOS, ESCALERAS, ANDAMIOS, ETC. PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, EVITÁNDOSE PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE SUS TRABAJADORES Y LA DEL PERSONAL, EQUIPO Y MOBILIARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN , PARA ELLO SE DEBERÁN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, EN CASO CONTRARIO Y A JUICIO DE LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO ESTA PODRÁ SUSPENDERLOS EN CASO NECESARIO).
11.- | EL PERSONAL DE LA EMPRESA QUE VAYA A REALIZAR LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DEBE USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL APROPIADO; CUBREBOCAS BIEN AJUSTADO (SE RECOMIENDA QUE SE PORTE EL RECOMENDADO POR LAS AUTORIDADES DE SALUD), PROTECCIÓN OCULAR (GAFAS DE SEGURIDAD, GAFAS O CARETA) Y GUATES DESECHABLES (PUEDEN SER DE VINILO, CAUCHO O NITRILO) PUEDEN USARSE DEBAJO DE LOS GUANTES DE TRABAJO. EL PERSONAL DEBERÁ DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, LAVARSE LAS MANOS CON AGUA Y JABÓN O APLICAR UN DESINFECTANTE PARA LAS MANOS A BASE DE ALCOHOL AL 70%. MANTENER LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS AUTORIDADES DE SALUD CON RESPECTO AL COVID-19.
12.- | DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN NO PROPORCIONARÁ ÁREAS PARA BODEGA DE MATERIALES, HERRAMIENTA Y EQUIPO, POR LO QUE EL PROVEEDOR ENCARGADO DE REALIZAR LOS TRABAJOS DEBERÁ RESGUARDARLOS E INTRODUCIRLOS A LAS INSTALACIONES EN TODO MOMENTO Y CONFORME A SU UTILIZACIÓN.
13.- | EN LA APLICACIÓN DE PINTURA SE DEBERÁ TENER EL CUIDADO DE PROTEGER LAS ÁREAS ALEDAÑAS.
14.- | EL PAGO TOTAL DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO SEDE SERÁ CUBIERTO AL 100% CONTRA ENTREGA DE LOS TRABAJOS TERMINADOS Y RECIBIDOS DE CONFORMIDAD POR LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO, POR LO QUE NO HABRÁ ANTICIPO NI PAGOS PARCIALES.
15.- | EL HORARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ CONCILIADO CON LOS USUARIOS DE LAS OFICINAS, POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO) Y EL ENCARGADO DEL EDIFICIO SEDE.
16.- | EL PROVEEDOR DEBE DE RESPONSABILIZARSE DE MANERA PLENA Y TOTAL POR LA ATENCIÓN MEDICA DE SUS TRABAJADORES, YA SEA DE MANERA PÚBLICA O PRIVADA; QUE PUDIESE REQUERIRSE EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE TRABAJO, POR LO QUE LA SUPREMA CORTE SE DESLINDA DE TODA RESPONSABILIDAD DE ESTA ÍNDOLE
17.- | LOS CONCEPTOS POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PRESENTADOS EN ESTAS ESPECIFICACIONES, SERÁN CONSIDERADOS COMO ENUNCIATIVOS MÁS NO LIMITATIVOS.
18.- | LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PROPORCIONARÁ PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: AGUA, ENERGÍA ELÉCTRICA DE 220V A NIVEL DE AZOTEA Y 110V EN OFICINAS Y SERVICIO SANITARIO CONFORME A LO INDICADO POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO (DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO).
19.- | AL TERMINO DE LOS TRABAJOS SE ENTREGARÁ UNA MEMORIA FOTOGRÁFICA EN UN CD-ROM.