## CATALOGO GENERAL.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS SISTEMAS DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIOS EN SIETE INMUEBLES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN"
2023-08-04
CLAVE | CONCEPTO
DET | MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIOS
DET.001 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE DETECCIÓN Y SUPRESIÓN DE INCENDIOS INSTALADOS EN LOS EDIFICIOS PROPIEDAD DE LA S.C.J.N. EN EL ÁREA METROPOLITANA, BAJO EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:
DET.0001 | TABLEROS DE CONTROL
1) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA.
2) VERIFICACIÓN DE AJUSTES Y REPARACIÓN DE CONEXIONES.
3) VERIFICACIÓN DE LÍNEA DE ALIMENTACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA Y REALIZAR LAS CORRECCIONES NECESARIAS PARA SU ÓPTIMO DESEMPEÑO.
4) VERIFICACIÓN DEL CARGADOR DE BATERÍAS.
5) REPROGRAMACIÓN EN CASO DE SER NECESARIO.
6) REVISIÓN Y MANTENIMIENTO A TODAS LAS FUENTES DE PODER EXISTENTES.
7) PRUEBAS COMPLETAS DE OPERACIÓN, VERIFICANDO LA CORRECTA OPERACIÓN.
DET.0002 | DETECTORES DE HUMO, TÉRMICOS, ESTACIONES MANUALES DE ALARMA Y SIRENAS LUMINOSAS
1) LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA, LLEVANDO A CABO EL DESARMADO DE LOS ELEMENTOS PARA LA LIMPIEZA INTERNA CORRECTA, LA CALIBRACIÓN Y EL AJUSTE.
2) VERIFICACIÓN, AJUSTE Y REPARACIÓN DE LAS CONEXIONES.
3) VERIFICACIÓN DE LA CONEXIÓN AL TABLERO Y PUESTA EN MARCHA DE LOS DETECTORES, ESTACIONES MANUALES Y ALARMAS QUE SE ENCUENTREN FUERA.
4) PRUEBA DE LOS DETECTORES MEDIANTE EL USO DE HUMO ARTIFICIAL
5) PRUEBAS OPERACIONALES COMPLETAS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS DISPOSITIVOS, VERIFICANDO QUE EN EL TABLERO SE PRESENTE EL REPORTE CORRESPONDIENTE Y LA RESPUESTA DEL TABLERO AL EVENTO.
DET.0003 | CABLEADO
1) REVISIÓN DE CABLEADO, REALIZANDO LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTE SI ASÍ SE REQUIERE.
2)VERIFICACIÓN AJUSTE Y REPARACIÓN DE CONEXIONES.
3) EL SISTEMA DEBERÁ DE QUEDAR FUNCIONANDO EN CONDICIONES ÓPTIMAS.
DET.0004 | DETECTORES DE HUMO INFRARROJO
1) LIMPIEZA DE LENTES Y DE DETECTORES DE RAYO
2) ALINEACIÓN DE LOS LENTES CON LOS DETECTORES
3) REVISIÓN, LIMPIEZA AJUSTES Y CALIBRACIÓN DE PRECALENTADORES (CAJ)
4) REALIZAR LA PRUEBAS CORRESPONDIENTES DE ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.
DET.0005 | RED DE DETECCIÓN TEMPRANA CON TUBERÍA DE PVC
1) LIMPIEZA DE LA TUBERÍA MEDIANTE SOPLETEO PARA LA ELIMINACIÓN DE PARTÍCULAS DE POLVO Y OTRAS QUE SE ENCUENTREN RESGUARDADAS EN LOS TUBOS.
2) LIMPIEZA DE LA CÁMARA DE DETECCIÓN, ASÍ COMO LIMPIEZA GENERAL DE LOS APARATOS DE ASPIRACIÓN Y DEMÁS MANTENIMIENTO QUE ÉSTOS REQUIERAN PARA GENERAR UN OPTIMO FUNCIONAMIENTO.
3) REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON HUMO ARTIFICIAL.
DET.0006 | SISTEMA DE EXTINCIÓN FM-200 Y NOVEC 1230
1) REVISIÓN DE PRESIÓN Y PESO A CILINDROS.
2) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A VÁLVULAS Y TODOS LOS ACCESORIOS DEL SISTEMA.
3) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOTONES DE ABORTO
4) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOQUILLAS DE DESCARGA
INMUEBLES
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
DETAGZ.01 | ALMACÉN GENERAL ZARAGOZA
| 1) MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ESTACIONES MANUALES DIRECCIONAL, MODELO BG12LSP, CON SISTEMA ESTROBOSCÓPICA DE 10db., | PIEZA | 7
| 2) MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A DETECTORES DE HUMO POR IONIZACIÓN DEL TIPO CONVENCIONAL, MODELO 1400 MCA., MARCA SYSTEM SENSOR. | PIEZA | 146
| 3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A DETECTORES TÉRMICOS A 135° F, TIPO CONVENCIONAL, MODELO HD-601, MARCA SISTEM SENSOR. | PIEZA | 3
| 4)MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A TABLERO DE CONTROL | PIEZA | 1
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
DETEB.02 | EDIFICO BOLÍVAR 30 ( ÁREA DE OFICINAS, ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS COMUNES)
| 1) DETECTOR DE HUMO DISECCIONADOS Y CONVENCIONALES | PIEZA | 115
| 2) ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA | PIEZA | 9
| 3) SEÑAL LUMINOSA CON SIRENA | PIEZA | 13
| 4)TABLERO DE CONTROL | PIEZA | 1
FM-200 ( ARCHIVO UBICADO EN SÓTANO)
| 1) TANQUE DE FM-200 | PIEZA | 8
| 2) DETECTOR DE HUMO DISECCIONADOS Y CONVENCIONALES | PIEZA | 12
| 3) SEÑAL LUMINOSA CON SIRENA | PIEZA | 4
| 4) BOTÓN DE ABORTO | PIEZA | 2
| 5) ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA | PIEZA | 2
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
DETEA.03 | EDIFICO ALTERNO (BIBLIOTECA Y BÓVEDA)
| 1) DETECTOR DE HUMO DISECCIONADOS Y CONVENCIONALES | PIEZA | 26
| 2) ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA | PIEZA | 1
| 3) SEÑAL LUMINOSA CON SIRENA | PIEZA | 1
| 4) TABLERO DE CONTROL | PIEZA | 1
| 5) MANTENIMIENTO A SISTEMA DE DETECCIÓN DE AGUA (INCLUYE TABLERO Y DETECTORES, BÓVEDA Y OFICINA DE SEGURIDAD) | PIEZA | 1
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
DETEC.04 | EDIFICIO CENDI
| 1) DETECTOR FOTOELÉCTRICO INTELIGENTE TIPO LOW PRO FILE, CON SENSIBILIDAD DE 2.3% DE BAJO PERFIL. | PIEZA | 60
| 2) DETECTOR TÉRMICO TIPO CONVENCIONAL | PIEZA | 38
| 3) DETECTOR MULTICRITERIO ACCLIMATE | PIEZA | 13
| 4) DETECTOR TÉRMICO INTELIGENTE | PIEZA | 3
| 5) CONTACTO MAGNÉTICO PARA SUPERVISIÓN DE PUERTA | PIEZA | 13
| 6) SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA CON INTENSIDAD LUMINOSA DE 15 CANDELAS A 24 VCD | PIEZA | 21
| 7) ESTACIÓN MANUAL TIPO DOBLE ACCIÓN INTELIGENTE, CON LLAVE DE RESTABLECIMIENTO | PIEZA | 17
| 8) MINI MÓDULO MONITOR INTELIGENTE PARA CONTACTOS MAGNÉTICOS | PIEZA | 29
| 9) MÓDULO DE CONTROL INTELIGENTE | PIEZA | 3
| 10) PANEL DE INCENDIOS NFS-640 | PIEZA | 1
| 11) MÓDULO RELEVADOR | PIEZA | 11
| 14) MÓDULO MONITOR | PIEZA | 1
| 15) MÓDULO AISLADOR DE FALLAS INTELIGENTE. | PIEZA | 5
| 16) SENSOR DE MONÓXIDO DE CARBONO | PIEZA | 6
| 17) EQUIPO VESDA CON SU FUENTE DE ALIMENTACIÓN | PIEZA | 4
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
DETES.05 | EDIFICIO SEDE
| 1) TABLERO DE CONTROL DE INCENDIOS INTELIGENTE, MARCA NOTIFIER, MODELO NFS - 3030 ONIX | PIEZA | 1
| 2) DETECTOR DE HUMO INTELIGENTE, TIPO FOTOELÉCTRICO MARCA NOTIFIER, MODELO FSP-851 CON SU BASE MODELO B710LPBP. | PIEZA | 886
| 3) DETECTOR DE TEMPERATURA INTELIGENTE MARCA NOTIFIER MODELO FST-851 CON SU BASE MODELO B710LPBP | PIEZA | 43
| 4) DETECTOR DE IONIZACIÓN INTELIGENTE MARCA NOTIFIER MODELO FSI-851 CON SU BASE MODELO B710LPBP. | PIEZA | 58
| 5) ALARMA AUDIOVISUAL ESTROBOSCÓPICA MARCA NOTIFIER, MODELO P1224MC | PIEZA | 116
| 6) ESTACIÓN MANUAL PARA ACTIVACIÓN DE ALARMA EN CASO DE FUEGO, MARCA NOTIFIER, MODELO NBG-12LX | PIEZA | 114
| 7) DETECTORES DE HUMO (FOTO BEAM) INFRARROJOS, MARCA NOTIFIER SENSOR MODELO 1224S | JUEGO | 40
| 8) MÓDULO DE CONTROL MODELO FCM-1 MARCA NOTIFIER | PIEZA | 161
| 9) MÓDULO RELEVADOR MODELO FRM-1 MARCA NOTIFIER | PIEZA | 10
| 10) MÓDULO DE MONITOREO MODELO FMM-1 MARCA NOTIFIER | PIEZA | 26
| 11) MÓDULO DE AISLAMIENTO MODELO ISO-X MARCA NOTIFIER | PIEZA | 33
| 12) RED DE TUBERÍA DE CPVC DEL SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA QUE INCLUYE: UN EQUIPO LASER COMPACT (RO) CON 3 RELEVADORES Y DOS NIVELES DE ALARMA MODELO VLC-500 MARCA VESDAY UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN A 120 VOLTS PARA ALIMENTAR 1 DETECTOR LASER PLUS MODELO VPS-100US-120 MARCA VESDA | RED | 1
| 13) SUMINISTRO Y CAMBIO DE BATERÍA DE RESPALDO DE 127 VOLTS 7 AMPERES-HORA MODELO PS-1270 MARCA VESDA | PIEZA | 2
| 14) INTERRUPTOR DE PRESIÓN MARCA FENWAL | PIEZA | 17
| 15) INDICADOR DE DESCARGAS MARCA FENWAL | PIEZA | 17
| 16) CABEZA DE CONTROL ELÉCTRICA MARCA FENWAL ESTACABLE | PIEZA | 17
| 17) CABEZA DE CONTROL MANUAL MARCA FENWAL | PIEZA | 17
| 18) MANGUERA DE DESCARGA MARCA FENWAL | PIEZA | 17
| 19) INTERRUPTOR MANUAL DE DESCARGA MARCA FENWAL | PIEZA | 17
| 20) BOTÓN DE ABORTO MARCA KIDDE FIRE SYSTEMS, MODELO 878752. | PIEZA | 20
COMEDOR NUEVO
| 1) DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO DIRECCIONADO, TECNOLOGÍA FLASHSCAN MARCA NOTIFIER, MODELO FSP-851 CON BASE DE MONTAJE MODELO B210LP | PIEZA | 10
| 2) DETECTOR TÉRMICO A 57 °C, DIRECCIONADO, TECNOLOGÍA FLASHSCAN MARCA NOTIFIER, MODELO FST-851 CON BASE DE MONTAJE. | PIEZA | 4
| 3)ESTACIÓN MANUAL C/MODULO INTELIGENTE TECNOLOGÍA FLASHSCAN PARA ACTIVACIÓN DE ALARMA EN CASO DE FUEGO, MARCA NOTIFIER, MODELO NBG-12LX. | PIEZA | 2
| 4) MODULO DE CONTROL DIRECCIONABLE, MODELO FCM-1, MARCA NOTIFIER. | PIEZA | 2
| 5)SIRENA AUDIOVISIBLE CON LUZ ESTROBOSCÓPICA, 12/24 VOLT, MARCA SYSTEM SENSOR, MODELO P2RL | PIEZA | 2
| 6)MODULO RELEVADOR, MODELO FRM-1, MARCA NOTIFIER. | PIEZA | 1
ÁREAS DEL EDIFICIO SEDE DONDE SE ENCUENTRAN EQUIPOS FM-200
BIBLIOTECA Y SALA DE CONSULTA FM-200
| 1) TANQUE DE FM-200 DE DIFERENTES CAPACIDADES 4 DE (48.1 KG.), 1 DE (33.2 KG.) Y 1 DE (17.1 KG.) | PIEZA | 6
| 2) SEÑAL LUMINOSA CON SIRENA | PIEZA | 1
| 3) BOTÓN DE ABORTO | PIEZA | 1
| 4) ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA | PIEZA | 1
CANAL JUDICIAL FM-200
| 1) TANQUE DE FM-200 DE DIFERENTES CAPACIDADES 1 DE (48.1 KG.), 1 DE (17.1 KG.), 3 DE (11.2 KG.) Y 1 DE (71.3 KG.) | PIEZA | 6
| 2) SEÑAL LUMINOSA CON SIRENA | PIEZA | 1
| 3) BOTÓN DE ABORTO | PIEZA | 1
| 4) ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA | PIEZA | 1
ARCHIVO CENTRAL FM-200
| 1) TANQUE DE FM-200 DE DIFERENTES CAPACIDADES 1 DE (47.4 KG.) Y 1 DE (11.2 KG.) | PIEZA | 2
| 2) SEÑAL LUMINOSA CON SIRENA | PIEZA | 1
| 3) BOTÓN DE ABORTO | PIEZA | 1
| 4) ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA | PIEZA | 1
LIBRERÍA FM-200
| 1) TANQUE DE FM-200 DE (78.8 KG.) | PIEZA | 2
| 2) SEÑAL LUMINOSA CON SIRENA | PIEZA | 1
| 3) BOTÓN DE ABORTO | PIEZA | 1
| 4) ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA | PIEZA | 1
AUDITORIO FM-200
| 1) TANQUE DE FM-200 DE (78.4 KG.) | PIEZA | 1
| 2) SEÑAL LUMINOSA CON SIRENA | PIEZA | 1
| 3) BOTÓN DE ABORTO | PIEZA | 1
| 4) ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA | PIEZA | 1
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
DETEJTV.06 | EDIFICIO JUSTICIA T.V.
| 1) TABLERO DE CONTROL DE INCENDIOS INTELIGENTE, MARCA NOTIFIER, MODELO NFS-320 | PIEZA | 1
| 2) DETECTOR DE HUMO INTELIGENTE, TIPO FOTOELÉCTRICO DIRECCIONALES MARCA NOTIFIER, MODELO FSP-851. | PIEZA | 52
| 3) DETECTOR DE HUMO INTELIGENTE, TIPO FOTOELÉCTRICO DE DETECCIÓN TEMPRANA MARCA NOTIFIER. | PIEZA | 4
| 4) DETECTOR DE HUMO INTELIGENTE, TIPO FOTOTÉRMICO MARCA NOTIFIER. | PIEZA | 7
| 5) ESTACIÓN MANUAL DE DISPARO Y ABORTO | PIEZA | 9
| 6) SEÑAL LUMINOSA CON SIRENA | PIEZA | 6
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO | IMPORTE
DETE5F.07 | EDIFICIO 5 DE FEBRERO
| 1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO (PANEL) DE CONTROL CENTRAL DE ALARMAS DE INCENDIO INTELIGENTE MARCA NOTIFIER, MODELO NFS- 3030 y 3020 SERIE ONYX. | PIEZA | 2
| 2) MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A ESTACIONES MANUALES DE ALARMA, MARCA NOTIFIER MODELO NBG-12LX. | PIEZA | 33
| 3)MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A DETECTORES FOTOELÉCTRICO INTELIGENTE (F) MARCA NOTIFIER, MODELO FSP-851, DETECTOR DE TEMPERATURA MARCA FIRE LITE MODELO H355 Y DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO. | PIEZA | 413
| 4)MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A MODULO DE ALERTA AUDIOVISUALES MARCA SYSTEM SENSOR MODELO P2W-SP | PIEZA | 42
| 6)MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A MODULO DE CONTROL INTELIGENTE MARCA NOTIFIER MODELO FTM-1. | PIEZA | 48
| 7)MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A MODULO AISLADOR DE FALLAS MARCA NOTIFIER. | PIEZA | 9
| 8)MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A MODULO DE FIN DE LÍNEA MARCA NOTIFIER. | PIEZA | 9
| 9)MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A AMPLIFICADOR DE VOCEO MARCA NOTIFIER DE 500W. | PIEZA | 3
| 10)MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A FUENTE AUXILIAR DE ENERGÍA DE 6 AMPERES MARCA NOTIFIER MODELO ACPS-2406. | PIEZA | 8
| 11)MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A ANUNCIADOR REMOTO MARCA NOTIFIER MODELO FDU-80. | PIEZA | 2
NOVEC 1230 ( SITE)
| 1) TANQUE DE NOVEC1230 (500 lb) | PIEZA | 2
| 2) DETECTOR DE HUMO DISECCIONADOS Y CONVENCIONALES | PIEZA | 4
| 3) SEÑAL LUMINOSA CON SIRENA | PIEZA | 1
| 4) ESTACIÓN DE BOTÓN DE ABORTO | PIEZA | 1
| 5) ESTACIÓN MANUAL DE ALARMA | PIEZA | 1
NOTAS:
A) SE EFECTUARAN LAS PRUEBAS PARA COMPROBAR QUE EL SISTEMA OPERE CORRECTAMENTE, HACIENDO LAS CORRECCIONES NECESARIAS DE FALLAS QUE PRESENTEN.
B) AL FINAL DEL SERVICIO EL SISTEMA DEBERÁ QUEDAR OPERANDO SIN PROBLEMA ALGUNO Y EN CONDICIÓN DE "SISTEMA NORMAL"
C) PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SEAN EFECTUADOS POR EMPRESAS QUE CUENTEN CON LA EXPERIENCIA Y SOLVENCIA TÉCNICA NECESARIAS Y SE BASEN EN NORMAS APLICABLES, COMO SON LA NFPN-20 Y LA NOM-002-STPS-2010.
D) SE REALIZARAN INSPECCIONES CADA TRES MESES A LOS SISTEMAS PARA DETECTAR FALLAS EN CASO DE PRESENTAR CORREGIR LA MISMA.
NOTAS IMPORTANTES
1 | DEBERÁN DE LEERSE CUIDADOSAMENTE LAS ESPECIFICACIONES PARA QUE ESTÉN PERFECTAMENTE BIEN ENTERADOS DE LOS ALCANCES DE LOS TRABAJOS; EN CASO DE QUE EL ADJUDICADO TENGA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN, DEBERÁ DIRIGIRSE CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, EL ARQ. RENE PEREZ SANCHEZ, 16 DE SEPTIEMBRE NÚMERO 38, 6° PISO O AL TELÉFONO 41 13 10 00 EXTENSIÓN 1248.
2 | LA SUPERVISIÓN POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO SERÁ LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.
3 | LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PROPORCIONARÁ ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA POTABLE, SANITARIOS, ESTACIONAMIENTO DE CARGA Y DESCARGA.
4 | SE DEBERÁ CONSIDERAR EL MOVIMIENTO DE OBJETOS QUE INTERFIERAN CON LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO Y LA PROTECCIÓN DE LOS MISMOS CON PLÁSTICOS Y CINTAS ADHESIVAS.
5 | EL SERVICIO SE REALIZARÁ EN LA FECHA, SITIO Y HORA INDICADOS POR LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA S.C.J.N. INICIARÁ AL DÍA SIGUIENTE DE LA FIRMA DEL CONTRATO Y SE REALIZARÁ EN UN PERIODO DE 45 DÍAS NATURALES.
6 | LA PERSONA FÍSICA O MORAL DEBE DE RESPONSABILIZARSE DE MANERA PLENA Y TOTAL POR LA ATENCIÓN MÉDICA DE SUS TRABAJADORES, YA SEA DE MANERA PÚBLICA O PRIVADA; QUE PUDIESE REQUERIRSE EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE TRABAJO QUEDANDO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA FUERA DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD.
7 | QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL MENOR A 18 AÑOS DE EDAD, POR LO QUE LA SUPERVISIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO O EL PERSONAL DE LA S.C.J.N. PODRÁN SOLICITAR LA IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA, LA QUE EN CASO DE NO ACREDITAR LA MAYORÍA DE EDAD DEBERÁ DE ABANDONAR LAS INSTALACIONES DE LA S.C.J.N.
8 | ES OBLIGATORIO EL USO DE EQUIPO DE SEGURIDAD BÁSICO (BOTAS CON CASQUILLO, GUANTES, MASCARILLA ANTI GASES Y GOOGLES) POR LOS TRABAJADORES DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL CONFORME AL TRABAJO A REALIZAR, DE LO CONTRARIO LA SUPERVISIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ESTÁ FACULTADA PARA RETIRAR AL PERSONAL QUE NO LO PORTE, Y EN CASO DE QUE NINGÚN TRABAJADOR CUENTE CON ÉSTE, SE DETENDRÁ EL SERVICIO HASTA QUE NO ESTÉN EQUIPADOS DEBIDAMENTE, SIN QUE LOS RETRASOS SEAN IMPUTABLES A LA S.C.J.N.
9 | LA PERSONA FÍSICA O MORAL DEBERÁ CONSIDERAR EN EL PRESUPUESTO, LOS ELEMENTOS PARA PROTEGER LAS ÁREAS ADYACENTES, PLÁSTICO, CARTÓN ETC., ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS EN ÁREAS DE TRABAJO.
10 | EL PERSONAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL DEBERÁ DE MOSTRAR UN COMPORTAMIENTO MORAL Y RESPETUOSO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA S.C.J.N.
11 | EL PAGO SE REALIZARÁ POR SERVICIO CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD Y AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; LA PERSONA FÍSICA O MORAL DEBERÁ DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LOS VOLÚMENES A REALIZAR PREVIO AL INICIO DE LOS TRABAJOS, YA QUE NO SE PAGARÁ NINGÚN TIPO DE EXCEDENTES, Y EN CASO CONTRARIO AL GENERARSE UN VOLUMEN MENOR AL SOLICITADO SÓLO SERÁ PAGADO LO GENERADO EN EL SERVICIO.
12 | PARA EL INICIO DEL TRÁMITE DE PAGO, LA EMPRESA DEBERÁ DE ENTREGAR NÚMEROS GENERADORES A LA SUPERVISIÓN PARA QUE ÉSTA LOS REVISE Y HAGA LAS CORRECCIONES PERTINENTES, ÉSTOS DEBERÁN DE IR PERFECTAMENTE BIEN REPRESENTADOS TANTO NUMÉRICAMENTE COMO GRÁFICAMENTE (CROQUIS, EJES, FOTOGRAFÍAS), A EFECTO DE RESPALDAR LAS CANTIDADES SOLICITADAS EN ESTE CATÁLOGO DE CONCEPTOS; ASÍ COMO LA S.C.J.N. SÓLO PAGARÁ LO QUE SEA INDICADO EN LOS GENERADORES RESULTANTES EN CUANTO A QUE RESULTEN MENORES A LO SOLICITADO, LOS CUALES SERÁN REVISADOS Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO. EL REPORTE FOTOGRÁFICO DEL SERVICIO DEBERÁ SER EN HOJA MEMBRETADA DE LA PERSONA MORAL O FÍSICA AL ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN A LA SUPERVISIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DEBERÁ DE SER POR ESCRITO ASÍ COMO LA SUPERVISIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ENTREGARÁ POR LA MISMA VÍA.
13 | LA SUPERVISIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO ENTREGARÁ A LA PERSONA FÍSICA O MORAL LOS FORMATOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS ANTERIORES EN FORMATO ELECTRÓNICO.
14 | LA PERSONA FÍSICA O MORAL DEBERÁ DE ENTREGAR POR ESCRITO UN MANIFIESTO DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO TODOS LOS GENERADORES QUE AMPAREN LAS CANTIDADES, ASÍ COMO EL REPORTE FOTOGRÁFICO CORRESPONDIENTE OBLIGATORIO.
15 | LA LIMPIEZA DEBERÁ DE SER CUIDADOSA DURANTE Y AL FINAL DEL SERVICIO EN CASO DE QUE LA SUPERVISIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO DETECTE QUE NO SE HA REALIZADO LA LIMPIEZA, SE PROCEDERÁ A LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE.
16 | CUALQUIER DAÑO CAUSADO POR PERSONAL DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL YA SEA POR DESCUIDO, ACCIDENTE O FALTA DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ALEDAÑAS, MOBILIARIO, EQUIPO O VEHÍCULOS ÉSTA DEBERÁ DE REALIZAR LA REPARACIÓN CORRESPONDIENTE Y /O LA REPOSICIÓN PLENA, CUBRIENDO EL PAGO DE LOS GASTOS GENERADOS POR SU CUENTA, Y SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Y LA SUPERVISIÓN DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO RECIBIRÁ ÉSTOS, HASTA QUE SEAN DE SU ENTERA SATISFACCIÓN, PUDIENDO INCLUSIVE DETENER CUALQUIER TIPO DE PAGO A FAVOR DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL COMO MEDIO PARA LA OBTENCIÓN DE LAS RESPUESTAS NECESARIAS POR PARTE DE LA MISMA.
17 | DEBERÁ DE ENTREGARSE UNA GARANTÍA POR ESCRITO CON UNA VIGENCIA MÍNIMA DE 12 MESES, RESPECTO A LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SCJN, ASÍ COMO EL MANIFIESTO DE QUE LA EMPRESA ATENDERÁ EN FORMA INMEDIATA A CUALQUIER SOLICITUD QUE SE LE REALICE POR PARTE DE LA S.C.J.N. DE ACUERDO CON LA GARANTÍA DEL SERVICIO EN CUESTIÓN DURANTE LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS DEL AÑO.
18 | SE ENTREGARA REPORTE DEL ESTADO QUE GUARDAN LOS EQUIPOS.