## Catálogo
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Oficialía Mayor Dirección General de Infraestructura Física Subdirección General Técnica
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Obra: | “SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN LAS CAMPANAS DE LAS COCINAS DEL EDIFICIO SEDE"
Ubicación: | Pino Suárez número 2, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, código postal 06060, Ciudad de México.
CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. Sin I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A.
SUPCOC_001 | Sistema automático de detección y extinción de fuego en zonas de cocción dentro de la cocina para personas servidoras públicas en el Edificio Sede, utilizando agente extintor húmedo de acuerdo con la normativa National Fire Protection Association (NFPA 96 edición 2021). Los elementos a proteger son 4 campanas con filtros y ductos de extracción, así como los aparatos de cocción bajo de las mismas (Campana 1 sobre horno Rational; Campana 2 sobre fogón estufa y plancha; Campana 3 sobre marmita y sarteneta; Campana 4 sobre fogón). El sistema tendrá de forma enunciativa y no limitativa las siguientes características: - Tendrá incorporado un sistema de detección diseñado e instalado acorde con el sitio para minimizar falsas alarmas, con la finalidad de automatizar el disparo. - Contará con disparador automático al activarse el sistema. - Además del disparador automático, la operación podrá activarse manualmente mediante un disparador manual al principio de la línea de activación mecánica, por si existe fallo en línea automática. - Como consecuencia del disparo, el contenedor liberará una cantidad predeterminada de agente simultáneamente en los conductos de extracción, la campana, los filtros y sobre los aparatos de cocción; todas las boquillas o difusores del equipo deben proyectar a la vez el agente extintor, no se permitirán difusores cerrados con detector, tipo sprinkler, donde solo abre la boquilla afectada. - El sistema cortará la alimentación de combustible para dejar de suministrar calor a todos los equipos situados debajo de la campana cuando se activa. - Las tuberías no podrán estar permanentemente presurizadas ya que el agente extintor se degradaría. - Los contenedores de agente extintor no pueden encontrarse en lugar con alta temperatura. - Se deberá contar con marcado y certificado Underwriters Laboratories (UL) que corresponda en cada componente del conjunto. - Se contará con señal de alarma sonora y visual, de acuerdo con el estándar NFPA 72 edición 2022 de la National Fire Protection Association, en el área donde será instalado el sistema de protección contra incendios y con una señal de notificación al tablero de detección y alarma de incendios ubicado en la oficina principal de seguridad de la planta baja del inmueble cuando se active el sistema. - Todos los elementos que tendrán contacto con el agente extintor (contenedores, difusores o boquillas, línea y accesorios) estarán fabricadas en acero inoxidable o de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Incluye: Ingeniería de detalle determinando cantidades y características reales para todos los elementos, suministro de materiales y equipos, colocación, instalación, materiales de fijación, materiales de consumo, construcción de registros necesarios en plafond de tablaroca, andamios y/o escaleras, pruebas de funcionamiento integral, movimientos de traslado horizontales y verticales, elevaciones de los materiales hasta el lugar de su utilización, equipo de protección y seguridad, limpieza del área de trabajo y acarreo de sobrantes al lugar de acopio dentro y fuera del inmueble autorizado por la supervisión, mano de obra calificada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio unitario por obra terminada. | Sistema | 1
SUPCOC_002 | Sistema automático de detección y extinción de fuego en zonas de cocción dentro de la cocina para ministras y ministros en el Edificio Sede, utilizando agente extintor húmedo de acuerdo con la normativa National Fire Protection Association (NFPA 96 edición 2021). Los elementos a proteger son 1 campana con filtros y ducto de extracción, así como los aparatos de cocción bajo de la misma (Campana 1 sobre estufa y horno a gas). El sistema tendrá de forma enunciativa y no limitativa las siguientes características: - Tendrá incorporado un sistema de detección diseñado e instalado acorde con el sitio para minimizar falsas alarmas, con la finalidad de automatizar el disparo. - Contará con disparador automático al activarse el sistema. - Además del disparador automático, la operación podrá activarse manualmente mediante un disparador manual al principio de la línea de activación mecánica, por si existe fallo en línea automática. - Como consecuencia del disparo, el contenedor liberará una cantidad predeterminada de agente simultáneamente en los conductos de extracción, la campana, los filtros y sobre los aparatos de cocción; todas las boquillas o difusores del equipo deben proyectar a la vez el agente extintor, no se permitirán difusores cerrados con detector, tipo sprinkler, donde solo abre la boquilla afectada. - El sistema cortará la alimentación de combustible para dejar de suministrar calor a todos los equipos situados debajo de la campana cuando se activa. - Las tuberías no podrán estar permanentemente presurizadas ya que el agente extintor se degradaría. - Los contenedores de agente extintor no pueden encontrarse en lugar con alta temperatura. - Se deberá contar con marcado y certificado Underwriters Laboratories (UL) que corresponda en cada componente del conjunto. - Se contará con señal de alarma sonora y visual, de acuerdo con el estándar NFPA 72 edición 2022 de la National Fire Protection Association, en el área donde será instalado el sistema de protección contra incendios y con una señal de notificación al tablero de detección y alarma de incendios ubicado en la oficina principal de seguridad de la planta baja del inmueble cuando se active el sistema. - Todos los elementos que tendrán contacto con el agente extintor (contenedores, difusores o boquillas, línea y accesorios) estarán fabricadas en acero inoxidable o de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Incluye: Ingeniería de detalle determinando cantidades y características reales para todos los elementos, suministro de materiales y equipos, colocación, instalación, materiales de fijación, materiales de consumo, construcción de registros necesarios en plafond de tablaroca, andamios y/o escaleras, pruebas de funcionamiento integral, movimientos de traslado horizontales y verticales, elevaciones de los materiales hasta el lugar de su utilización, equipo de protección y seguridad, limpieza del área de trabajo y acarreo de sobrantes al lugar de acopio dentro y fuera del inmueble autorizado por la supervisión, mano de obra calificada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio unitario por obra terminada. | Sistema | 1
Nota: | VER PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
|  |  |  | Subtotal: | 0
|  |  |  | IVA (16%): | 0
|  |  |  | TOTAL: | 0