## Catálogo
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Oficialía Mayor Dirección General de Infraestructura Física Subdirección General Técnica
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Obra: | “SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN LAS CAMPANAS DE LA COCINA DEL EDIFICIO 5 DE FEBRERO"
Ubicación: | Chimalpopoca número 112, esquina 5 de Febrero, código postal 06080, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. Sin I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A.
SUPCOC_003 | Sistema automático de detección y extinción de fuego en zonas de cocción dentro de la cocina para servidores públicos en el Edificio 5 de Febrero, utilizando agente extintor húmedo de acuerdo con la normativa National Fire Protection Association (NFPA 96 edición 2021). Los elementos a proteger son 2 campanas con filtros y ductos de extracción, así como los aparatos de cocción bajo de las mismas (Campana 1 sobre estufa, sarteneta y marmita; Campana 2 sobre estufones y horno Rational). El sistema tendrá de forma enunciativa y no limitativa las siguientes características: - Tendrá incorporado un sistema de detección diseñado e instalado acorde con el sitio para minimizar falsas alarmas, con la finalidad de automatizar el disparo. - Contará con disparador automático al activarse el sistema. - Además del disparador automático, la operación podrá activarse manualmente mediante un disparador manual al principio de la línea de activación mecánica, por si existe fallo en línea automática. - Como consecuencia del disparo, el contenedor liberará una cantidad predeterminada de agente simultáneamente en los conductos de extracción, la campana, los filtros y sobre los aparatos de cocción; todas las boquillas o difusores del equipo deben proyectar a la vez el agente extintor, no se permitirán difusores cerrados con detector, tipo sprinkler, donde solo abre la boquilla afectada. - El sistema cortará la alimentación de combustible para dejar de suministrar calor a todos los equipos situados debajo de la campana cuando se activa. - Las tuberías no podrán estar permanentemente presurizadas ya que el agente extintor se degradaría. - Los contenedores de agente extintor no pueden encontrarse en lugar con alta temperatura. - Se deberá contar con marcado y certificado Underwriters Laboratories (UL) que corresponda en cada componente del conjunto. - Se contará con señal de alarma sonora y visual, de acuerdo con el estándar NFPA 72 edición 2022 de la National Fire Protection Association, en el área donde será instalado el sistema de protección contra incendios y con una señal de notificación al tablero de detección y alarma de incendios ubicado en el Circuito cerrado de Televisión en la planta baja del inmueble cuando se active el sistema. - Todos los elementos que tendrán contacto con el agente extintor (contenedores, difusores o boquillas, línea y accesorios) estarán fabricadas en acero inoxidable o de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Incluye: Ingeniería de detalle determinando cantidades y características reales para todos los elementos, suministro de materiales y equipos, colocación, instalación, materiales de fijación, materiales de consumo, construcción de registros necesarios en plafond de tablaroca, andamios y/o escaleras, pruebas de funcionamiento integral, movimientos de traslado horizontales y verticales, elevaciones de los materiales hasta el lugar de su utilización, equipo de protección y seguridad, limpieza del área de trabajo y acarreo de sobrantes al lugar de acopio dentro y fuera del inmueble autorizado por la supervisión, mano de obra calificada, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. Precio unitario por obra terminada. | Sistema | 1
Nota: | VER PLANOS, ESPECIFICACIONES GENERALES Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES.
|  |  |  | Subtotal: | 0
|  |  |  | IVA (16%): | 0
|  |  |  | TOTAL: | 0