## CATALOGO DE CONCEPTOS
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Anexo 1
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISÍCA.
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO.
CATALOGO DE CONCEPTOS 2024
MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE PURIFICACIÓN Y DEPÓSITOS DE AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO Y AGUA PLUVIAL INSTALADOS EN INMUEBLES UBICADOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "CENDI" (CHIMALPOPOCA 112)
CEN.001 | LAVADO DE CISTERNA DE 119.95 M3, CONSISTE EN LAVADO DE SUPERFICIES DE PLAFÓN, PISO Y MUROS INCLUYENDO EL MURETE EXISTENTE EN EL INTERIOR CON SISTEMA DE AGUA Y DESINFECTANTE GRADO ALIMENTICIO (DIOXIDO DE CLORO O ÁCIDO PARACÉTICO AL 8%), A PRESIÓN DE 100 LIBRAS Y LIMPIEZA MECÁNICA CON CEPILLO DE CERDA RÍGIDA, ELIMINANDO TODO VESTIGIO DE POLVO O SARRO, EJECUCIÓN COORDINADA CON LAS ACTIVIDADES DEL CENDI, INCLUYE: LIMPIEZA DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EN GENERAL Y DESINFECCIÓN DE LAS MISMAS CON DESINFECTANTE GRADO ALIMENTICIO (DIÓXIDO DE CLORO O ÁCIDO PARACÉTICO AL 8%); VACIADO CON EQUIPO PROPIO Y LLENADO, INCLUYE PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS, SERVICIO COORDINADO CON LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO (SERVICIO EN PERIODO VACACIONAL JULIO Y DICIEMBRE). | SERVICIO | 2
CEN.002 | CERTIFICACIÓN DE LA LIMPIEZA EN CAMPO CON LUMINÓMETRO, QUE PERMITE IDENTIFICAR POR MEDIO DE DETECCIÓN CON LUMINICENCIA LA PRESENCIA O AUSENCIA DE BACTERIAS O MATERIA ORGÁNICA (SERVICIO EN PERIODO VACACIONAL JULIO Y DICIEMBRE). | SERVICIO | 2
CEN.003 | TOMA DE MUESTRA DEL AGUA DE LA CISTERNA DE AGUA POTABLE TRES DÍAS DESPUÉS DEL LAVADO Y SANITIZACION DE LA MISMA , Y ENVÍO A LABORATORIO PARA OBTENER EL PARÁMETRO BACTERIOLÓGICO DE ACUERDO A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS NOM-201-SSA1-2015.Y NOM-127-SSA1-1994 (SERVICIO EN PERIODO VACACIONAL JULIO Y DICIEMBRE). | SERVICIO | 2
CEN.004 | REPORTE ESCRITO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL MUESTREO EN LA CISTERNA : RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS POR MEDIO DE: PH- ROJO FENOL, CLORO-ORTHOTOLIDINA, STD CON DISPOSITIVO DE CONDUCTIVIDAD TDS-3 Y DUREZA CON HASH 5B QUE PERMITE DETERMINAR LOS NIVELES MENCIONADOS EXISTENTES EN EL AGUA, RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS BACTERIOLÓGICOS DE LABORATORIO QUE CERTIFIQUE SU SANITIZACIÓN, REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES - PROCESO - RESULTADO (SERVICIO EN EN PERIODO VACACIONAL JULIO Y DICIEMBRE). | SERVICIO | 2
CEN.005 | MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE PURIFICACIÓN INSTALADOS EN EL CENTRO ( 10 EQUIPOS) QUE INCLUYE LA REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO, LAVADO Y DESINFECCIÓN DEL EQUIPO, SUSTITUCIÓN DE LOS CARTUCHOS DE FILTRADO DE SEDIMENTOS Y CARBÓN ACTIVADO, SANITIZACIÓN DE LOS EQUIPOS Y TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN A LOS MISMOS POR MEDIO DE DESINFECTANTE GRADO ALIMENTÍCIO (DIOXIDO DE CLORO O ÁCIDO PARACÉTICO AL 8%), LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EXTERIOR Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS, REVISIÓN LIMPIEZA Y CAMBIO DE BULBOS DE LUZ ULTRAVIOLETA A 8 EQUIPOS.
CEN.005.1 | LIMPIEZA GENERAL MENSUAL, INTERIOR Y EXTERIOR DE TODOS LOS EQUIPOS DE PURIFICACIÓN, CON DESINFECTANTES DE GRADO ALIMENTÍCIO (DIÓXIDO DE CLORO O ÁCIDO PARACÉTICO AL 8% (SANITIZAR 10 EQUIPOS,1 COCINA LACTANTES,1 BAJO TARJA LACTANTES,1 COCINA DE PRODUCCION,1 MAQ. HIELO,1 HORNO, 3 BEBEDEROS, 1 ESTANCIA 1 COCINETA EMPLEADOS) | SERVICIO MENSUAL | 12
CEN.005.2 | SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN MENSUAL DE CARTUCHOS DE SEDIMENTOS DE 20" POLYSPUM (2 EQUIPOS COCINA DE PRODUCCION Y LACTANTES) Y DE 10" POLYSPUM (5 EQUIPOS MAQ. HIELO,BAJO TARJA LACTANTES, HORNO, ESTANCIA Y COCINETA EMPLEADOS) A CINCO MICRAS DE RETENCIÓN. | SERVICIO MENSUAL | 12
CEN.005.3 | SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN MENSUAL DE CARTUCHOS DE CARBÓN ACTIVADO DE 20" (2 EQUIPOS COCINA DE PRODUCCION Y COCINA LACTANTES) A CINCO MICRAS DE RETENCIÓN. | SERVICIO MENSUAL | 12
CEN.005.4 | SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN MENSUAL DE CARTUCHOS DE CARBÓN ACTIVADO DE 10"( 4 EQUIPOS MAQ. HIELO, BAJO TARJA LACTANTES,ESTANCIA Y COCINETA EMPLEADOS) A CINCO MICRAS DE RETENCIÓN. | SERVICIO MENSUAL | 12
CEN.005.5 | SUMINISTRO Y SUSTITUCION MENSUAL DE CARTUCHOS DE CARBON ACTIVADO EN LINEA DE BEBEDEROS (3 EQUIPOS BEBEDEROS) | SERVICIO MENSUAL | 12
CEN.005.6 | SUMINISTRO Y SUSTITUCION MENSUAL DE CARTUCHOS DE SEDIMENTOS EN LINEA DE BEBEDEROS (3 EQUIPOS BEBEDEROS) | SERVICIO MENSUAL | 12
CEN.005.7 | SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE BULBOS PARA LÁMPARA U.V. DE 10" (6 EQUIPOS, BAJO TARJA LACTANTES,ESTANCIA, COCINETA EMPLEADOS Y 3 BEBEDEROS ). TODO BULBO REQUERIDO SERÁ SUMINISTRADO DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO. | SERVICIO | 1
CEN.005.8 | SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE BULBOS PARA LÁMPARA U.V. DE 20" (2 EQUIPOS, COCINA DE PRODUCCION Y COCINA LACTANTES). TODO BULBO REQUERIDO SERÁ SUMINISTRADO DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO. | SERVICIO | 1
CEN.005.9 | TOMA DE MUESTRAS Y DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICOS, RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICO QUIÍMICOS POR MEDIO DE: PH- ROJO FENOL, QUE VERIFICA EL GRADO DE ACIDÉZ O ALCALINIDAD DEL AGUA DE ACUERDO A AL NORMA; CLORO-ORTHOTOLIDINA, QUE ASEGURA LA CALIDAD DEL AGUA ELIMINANDO BACTERIAS; STD CON DISPOSITIVO DE CONDUCTIVIDAD TDS-3 QUE ESTABLECE Y REGULA LA CANTIDAD DE MINERALES DISUELTOS EN EL AGUA, DE ACUERDO A LA NORMA; Y DUREZA CON HASH 5B QUE PERMITE DETERMINAR LOS NIVELES DE CARBONATOS PRESENTES EN EL AGUA DE ACUERDO A LA NORMA. (10 MUESTRAS, COCINA DE PRODUCCION, COCINA LACTANTES,BAJO TARJA LACTANTES, HORNO, MAQ. HIELO, 3 BEBEDEROS, ESTANCIA Y COCINETA EMPLEADOS) | SERVICIO MENSUAL | 12
CEN.005.10 | TOMA DE MUESTRAS 4, DETERMINACIÓN DE PARÁMETRO BACTERIOLÓGICO (1COCINA LACTANTES Y BAJO TARJA LACTANTES,1 BEBEDEROS, 1 COCINA DE PRODUCCION Y 1 ESTANCIA) Y ENVÍO A LABORATORIO PARA OBTENER EL PARÁMETRO BACTERIOLÓGICO DE ACUERDO A LA NOM-201-SSA1-2015.Y NOM-127-SSA1-1994 . | SERVICIO MENSUAL | 12
CEN.005.11 | ELABORACIÓN DE REPORTES MENSUALES POR CADA EQUIPO DE PURIFICACIÓN INCLUYE: INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS, RESULTADOS DE PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICOS, POR MEDIO DE: PH- ROJO FENOL, CLORO-ORTHOTOLIDINA, STD CON DISPOSITIVO DE CONDUCTIVIDAD TDS-3 Y DUREZA CON HASH 5B QUE PERMITE DETERMINAR LOS NIVELES MENCIONADOS EXISTENTES EN EL AGUA; RESULTADOS DE LABORATORIO DEL ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO QUE CERTIFIQUE SU SANITIZACIÓN, REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES - PROCESO - RESULTADO Y REPORTE ESCRITO. | SERVICIO MENSUAL | 12
CEN.006 | SOPORTE TÉCNICO VÍA TELEFÓNICA; SERVICIO CORRECTIVO POR FALLAS EN UN TIEMPO DE ATENCIÓN NO MAYOR A 24 HORAS, DURANTE EL PERÍODO DEL CONTRATO. | SERVICIO | 1
CEN.007 | MONITOREO DEL COMPORTAMIENTO DEL CLORO CON ORTHOTOLIDINA, EN CISTERNA DE AGUA POTABLE , TOMANDO MEDÍDAS CORRECTIVAS, PARA MANTENERLO SEGÚN LA NORMA SNOM-201-SSA1-2015.Y NOM-127-SSA1-1994 PARA OBTENCIÓN DEL DISTINTIVO H. REPORTE DE ANOMALÍAS (MENSUAL DURANTE EL PERÍODO DEL CONTRATO). | SERVICIO MENSUAL | 12
CEN.008 | LAVADO DE UNA CISTERNA DE CAPTACIÓN PLUVIAL DE 105.00 M3. CONSISTE EN LAVADO DE SUPERFICIES DE PLAFÓN, PISO Y MUROS, CON SISTEMA DE AGUA Y DESINFECTANTE GRADO ALIMENTICIO (DIÓXIDO DE CLORO O ÁCIDO PARACÉTICO AL 8%), A PRESIÓN Y LIMPIEZA MECÁNICA CON CEPILLO DE CERDA RÍGIDA, ELIMINANDO TODO VESTIGIO DE POLVO O SARRO,VACIADO DE LA CISTERNA CON EQUIPO PROPIO Y LLENADO, INCLUYE PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS, EJECUCIÓN COORDINADA CON LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO. EN JULIO Y DICIEMBRE EN COORDINACIÓN CON LAS NECESIDADES DEL CENDI. | SERVICIO | 2
CEN.009 | LAVADO DE UNA CISTERNA DE AGUA TRATADA DE 75.00 M3. CONSISTE EN LAVADO DE SUPERFICIES DE PLAFÓN, PISO Y MUROS, CON SISTEMA DE AGUA Y DESINFECTANTE GRADO ALIMENTICIO (DIÓXIDO DE CLORO O ÁCIDO PARACÉTICO AL 8%), A PRESIÓN Y LIMPIEZA MECÁNICA CON CEPILLO DE CERDA RÍGIDA, ELIMINANDO TODO VESTIGIO DE POLVO O SARRO,VACIADO CON EQUIPO PROPIO Y LLENADO, INCLUYE PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS, EN JULIO Y DICIEMBRE EN COORDINACIÓN CON LAS NECESIDADES DEL CENDI. | SERVICIO | 2
CEN.010 | SUMINISTRO DE PASTILLAS NECESARIAS DE CLORO EN FLOTADOR DE LAS TRES CISTERNAS,( POTABLE, CAPTACION PLUVIAL Y DE AGUA TRATADA ) EN FORMA QUINCENAL. (DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO, LAS NECESARIAS PARA EVITAR LA DESCOMPOSICIÓN DEL AGUA Y DESARROLLE VIDA VEGETAL). | SERVICIO | 12
CEN.011 | LIMPIEZA DE TRAMPA DE SEDIMENTOS SÓLIDOS (MENSUAL DURANTE EL PERÍODO DEL CONTRATO) | SERVICIO MENSUAL | 12
CEN.012 | DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES MEDIANTE RETROLAVADO MANUAL Y APLICACIÓN DE ÁCIDO PARACÉTICO AL 8%, REALIZANDO LA PURGA PARA FINALIZAR EL PROCESO ,DOS VECES AL AÑO EN COORDINACIÓN CON LAS NECESIDADES DEL CENDI, ( JULIO Y DICIEMBRE ). | SERVICIO | 2
CEN.013 | SUSTITUCIÓN DE 50 % DEL VOLUMEN DE LA CARGA TOTAL DE CARBÓN ACTIVADO Y MEDIO FILTRANTE TURBIDEX, DE LOS TANQUES DE FILTRACION DE LA CISTERNA PLUVIAL (3 CARGAS DE 3 ft3.C/U.) UNA VEZ EN NOVIEMBRE EN COORDINACIÓN CON LAS NECESIDADES DEL CENDI. | SERVICIO | 1
CEN.014 | APLICACIÓN DE SANITIZANTE GRADO ALIMENTICIO (DIÓXIDO DE CLORO O ÁCIDO PARACÉTICO AL 8% ) EN AMBOS TANQUES DE FILTRACION DE LA CISTERNA PLUVIAL, UNA VEZ EN NOVIEMBRE EN COORDINACIÓN CON LAS NECESIDADES DEL CENDI.). | SERVICIO | 1
CEN.015 | SOPORTE TÉCNICO VÍA TELFÓNICA, SERVICIO CORRECTIVO POR FALLA EN UN TIEMPO DE ATENCIÓN NO MAYOR A 24 HORAS DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO | SERVICIO | 1
SE INCLUYE EL SUMINISTRO DE CUALQUIER REFACCIÓN MENOR NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO, SIN COSTO EXTRA PARA LA SCJN
EDIFICIO SEDE (PINO SUAREZ 2)
SED.001 | LAVADO DE CISTERNA DE 32 M3. CONSISTE EN LAVADO DE SUPERFICIES DE PLAFÓN, PISO Y MUROS, CON SISTEMA DE AGUA Y DESINFECTANTE GRADO ALIMENTICIO (DIÓXIDO DE CLORO O ÁCIDO PARACÉTICO AL 8%), A PRESIÓN Y LIMPIEZA MECÁNICA CON CEPILLO DE CERDA RÍGIDA, ELIMINANDO TODO VESTIGIO DE POLVO O SARRO,VACIADO CON EQUIPO PROPIO Y LLENADO, INCLUYE PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS, EJECUCIÓN COORDINADA CON LAS ACTIVIDADES DEL EDIFICO. SERVICIO EN JULIO Y DICIEMBRE EN PERIODO VACACIONAL | SERVICIO | 2
SED.002 | LAVADO DE 2 HIDRONEUMÁTICOS AREA DE BOMBAS EDIFICIO SEDE(DOS), CONSISTE EN LAVADO DE SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS DEL EQUIPO CON SISTEMA DE AGUA Y DESINFECTANTE GRADO ALIMENTICIO (DIÓXIDO DE CLORO O ÁCIDO PARACÉTICO AL 8%), A PRESIÓN Y LIMPIEZA MECÁNICA CON CEPILLO DE CERDA RÍGIDA, ELIMINANDO TODO VESTIGIO DE POLVO O SARRO, INCLUYE PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS, EJECUCIÓN COORDINADA CON LAS ACTIVIDADES DELEDIFICIO. (SERVICIO EN JULIO Y DICIEMBRE EN EL PERÍODO VACACIONAL.). | SERVICIO | 2
SED.003 | LAVADO DE DOS TINACOS DE 750 LTS ABASTECE EL COMEDOR MARIANO OTERO. CONSISTE EN EL LAVADO DE SUPERFICIES INTERNAS Y EXTERNAS DEL DEPÓSITO CON SISTEMA DE AGUA Y DESINFECTANTE GRADO ALIMENTICIO (DIÓXIDO DE CLORO O ÁCIDO PARACÉTICO AL 8%), A PRESIÓN Y LIMPIEZA MECÁNICA CON CEPILLO DE CERDA RÍGIDA, ELIMINANDO TODO VESTIGIO DE POLVO O SARRO, INCLUYE EL VACIADO CON EQUIPO PROPIO Y PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS, EJECUCIÓN COORDINADA CON LAS ACTIVIDADES DEL EDIFICIO. (SERVICIO EN JULIO Y DICIEMBRE EN EL PERÍODO VACACIONAL .). | SERVICIO | 2
SED.004 | CERTIFICACIÓN DE LA LIMPIEZA EN CAMPO EN LA CISTERNA LUMINÓMETRO, QUE PERMITE IDENTIFICAR POR MEDIO DE DETECCIÓN CON LUMINICENCIA LA PRESENCIA O AUSENCIA DE BACTERIAS O MATERIA ORGÁNICA (SERVICIO EN EL PERÍODO VACACIONAL DE JULIO Y DICIEMBRE). | SERVICIO | 2
SED.005 | LIMPIEZA DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EN GENERAL Y DESINFECCIÓN DE LAS MISMAS APLICANDO DESINFECTANTE GRADO ALIMENTICIO (DIÓXIDO DE CLORO O ÁCIDO PARACÉTICO AL 8%); LLENADO CON PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS, COORDINADO CON LAS ACTIVIDADES DEL EDIFICIO (SERVICIO EN JULIO Y DICIEMBRE EN EL PERÍODO VACACIONAL.). | SERVICIO | 2
SED.006 | TOMA DE MUESTRAS Y DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICOS DE LA CISTERNA , RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICO QUIÍMICOS POR MEDIO DE: PH- ROJO FENOL, QUE VERIFICA EL GRADO DE ACIDÉZ O ALCALINIDAD DEL AGUA DE ACUERDO A AL NORMA; CLORO-ORTHOTOLIDINA, QUE ASEGURA LA CALIDAD DEL AGUA ELIMINANDO BACTERIAS; STD CON DISPOSITIVO DE CONDUCTIVIDAD TDS-3 QUE ESTABLECE Y REGULA LA CANTIDAD DE MINERALES DISUELTOS EN EL AGUA, DE ACUERDO A LA NORMA; Y DUREZA CON HASH 5B QUE PERMITE DETERMINAR LOS NIVELES DE CARBONATOS PRESENTES EN EL AGUA DE ACUERDO A LA NORMA. (JULIO Y DICIEMBRE EN PERIODO VACACIONAL) | SERVICIO | 2
SED.007 | TOMA DE MUESTRA DEL AGUA DE LA CISTERNA , Y ENVÍO A LABORATORIO PARA OBTENER EL PARÁMETRO BACTERIOLÓGICO DE ACUERDO A LA NOM. NOM-201-SSA1-2015.Y NOM-127-SSA1-1994 (SERVICIO EN EL PERÍODO VACACIONAL DE JULIO Y DICIEMBRE). | SERVICIO | 2
SED.008 | ELABORACIÓN DE REPORTES DE LA CISTERNA: INCLUYE INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS, RESULTADOS DE PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICOS, RESULTADOS DE LABORATORIO, REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES- PROCESO - RESULTADO Y REPORTE ESCRITO. SERVICIO UNA VEZ EN EL PERÍODO VACACIONAL DE JULIO Y DICIEMBRE). | SERVICIO | 2
SED.009 | MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS DE PURIFICACIÓN QUE DAN SERVICIO A LOS COMEDORES DE MINISTROS, MARIANO OTERO Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES.
SED.009.1 | LIMPIEZA MENSUAL EN GENERAL (SANITIZACIÓN), INTERIOR Y EXTERIOR DE TODOS LOS EQUIPOS DE PURIFICACIÓN, APLICACIÓN DE DESINFECTANTES DE GRADO ALIMENTICIO DIÓXIDO DE CLORO O ÁCIDO PARACÉTICO AL 8%, INCLUYE EL VACIADO Y LLENADO CON PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VÁLVULAS DE RETROLAVADO. COORDINADO CON LAS ACTIVIDADES DEL EDIFICIO, (3 EQUIPOS,2 TANQUES COMEDOR DE MINISTROS, DOS TANQUES COMEDOR MARIANO OTERO. 1 BAJO TARJA SALON DE USOS MULTIPLES), INCLUYE EL VACIADO Y LLENADO CON PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS. | SERVICIO MENSUAL | 12
SED.009.2 | LIMPIEZA DE TUBERÍAS HIDRÁULICAS EN GENERAL Y DESINFECCIÓN DE LAS MISMAS CON APLICACION DESINFECTANTE GRADO ALIMENTICIO (DIÓXIDO DE CLORO O ÁCIDO PARACÉTICO AL 8%), INCLUYE EL VACIADO Y LLENADO CON PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS, COORDINADO CON LAS ACTIVIDADES DEL EDIFICIO. | SERVICIO MENSUAL | 12
SED.009.3 | SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE COMPONENTE ACTIVO CARBON ACTIVADO DE DOS TANQUES DE PURIFICACIÓN C.MINISTROS Y C. MARIANO OTERO, PREVIO LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS MISMOS, (SERVICIO 1 VEZ AL AÑO, EN OCTUBRE) . | SERVICIO | 1
SED.009.4 | CAMBIO DE MEDIO FILTRANTE COMEDOR M.OTERO (UN TANQUE) , RETIENE SEDIMENTO, PREVIO LAVADO Y DESINFECCIÓN , (SERVICIO UNA VEZ AL AÑO EN OCTUBRE). | SERVICIO | 1
SED.009.5 | SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE LÁMPARA DE BULBO DE LUZ ULTRAVIOLETA, (SERVICIO 1 VEZ AL AÑO) 4 EQUIPOS.TODO BULBO REQUERIDO SERA SUMINISTRADO DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO.(C. MINISTROS,S. USOS MULTIPLES,COMEDOR MARIANO OTERO) | SERVICIO | 1
SED.009.6 | SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN MENSUAL DE PREFILTRO DE SEDIMENTOS DE 20" (COMEDOR DE MINISTROS) | SERVICIO MENSUAL | 12
SED.009.7 | SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN MENSUAL DE PREFILTRO DE SEDIMENTO DE 10” (SALON DE USOS MÚLTIPLES Y MAQ. DE HIELO, 2 EN CAFETERA COCINA C. DE MINISTROS). | SERVICIO MENSUAL | 12
SED.009.8 | SUMINISTRO Y SUSTITUCION MENSUAL DE CARTUCHO DE 20" DE CARBON ACTIVADO o EVER PURE INSUREICE .PARA MAQ. DE HIELO COMEDOR MARIANO OTERO | SERVICIO MENSUAL | 12
SED.009.9 | SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN MENSUAL DE CARTUCHO CARBON BLOCK DE 10” (SALON DE USOS MULTIPLE Y CAFETERA DEL C. DE MINISTROS) | SERVICIO MENSUAL | 12
SED.009.10 | TOMA DE MUESTRAS Y DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICO-QUIMICOS RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICO QUIÍMICOS POR MEDIO DE: PH- ROJO FENOL, CLORO-ORTHOTOLIDINA, STD CON DISPOSITIVO DE CONDUCTIVIDAD TDS-3 Y DUREZA CON HASH 5B QUE PERMITE DETERMINAR LOS NIVELES MENCIONADOS EXISTENTES EN EL AGUA (SERVICIO MENSUAL 5 EQUIPOS,COMEDOR DE MINISTROS, SALON DE USOS MULTIPLES, COMEDOR MARIANO OTERO, MAQUINA DE HIELO Y CAFETERA C. DE MINISTROS ). | SERVICIO MENSUAL | 12
SED.009.11 | TOMA DE MUESTRAS Y DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS BACTEREOLÓGICOS, DE ACUERDO A LA NOM-201-SSA1-2015.Y NOM-127-SSA1-1994, ENVIO A LABORATORIO ESPECIALIZADO EN CALIDAD DE AGUA QUE CERTIFIQUE SU SANITIZACIÓN (SERVICIO MENSUAL 5 EQUIPOS,COMEDOR DE MINISTROS, SALON DE USOS MULTIPLES, COMEDOR MARIANO OTERO, MAQUINA DE HIELO Y CAFETERA C. DE MINISTROS ). | SERVICIO MENSUAL | 12
SED.009.12 | ELABORACIÓN DE REPORTES MENSUALES POR 4 EQUIPOS DE PURIFICACIÓN INCLUYEN INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS, RESULTADOS DE PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICOS, RESULTADOS DE LABORATORIO BACTERIOLOGICO, REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES- PROCESO - RESULTADO Y REPORTE ESCRITO. | SERVICIO MENSUAL | 12
SED.009.13 | SOPORTE TÉCNICO VÍA TELFÓNICA, SERVICIO CORRECTIVO POR FALLA EN UN TIEMPO DE ATENCIÓN NO MAYOR A 24 HORAS DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO | SERVICIO | 1
SE INCLUYE EL SUMINISTRO DE CUALQUIER REFACCIÓN MENOR NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO, SIN COSTO EXTRA PARA LA SCJN
EDIFICIO SEDE ALTERNA (REVOLUCIÓN 1508)
REV.001 | LIMPIEZA MENSUAL EN GENERAL (SANITIZACIÓN), INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DEL COMEDOR DE MINISTROS Y CAFETERIA, APLICACIÓN DE DIÓXIDO DE CLORO O ÁCIDO PARACÉTICO 8%, DESINFECTANTES DE GRADO ALIMENTICIO, INCLUYE PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS. | SERVICIO MENSUAL | 12
REV.002 | SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO DE 10" EN AREA DE CAFETERIA (SERVICIO MENSUAL ). | SERVICIO MENSUAL | 12
REV.003 | SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE CARTUCHO DE CARBÓN ACTIVADO BIG BLUE DE 10" EN COCINA DE MINISTROS(SERVICIO MENSUAL ). | SERVICIO MENSUAL | 12
REV.004 | SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE CARTUCHO DE SEDIMENTOS DE 10" EN ÁREA DE CAFETERIA (SERVICIO MENSUAL ) | SERVICIO MENSUAL | 12
REV.005 | SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE CARTUCHO DE SEDIMENTOS BIG BLUE DE 10" EN ÁREA DE COCINA DE MINISTROS (SERVICIO MENSUAL ) | SERVICIO MENSUAL | 12
REV.006 | TOMA DE MUESTRAS DOS Y DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICOS, RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS POR MEDIO DE: PH- ROJO FENOL, QUE VERIFICA EL GRADO DE ACIDÉZ O ALCALINIDAD DEL AGUA DE ACUERDO A AL NORMA; CLORO-ORTHOTOLIDINA, QUE ASEGURA LA CALIDAD DEL AGUA ELIMINANDO BACTERIAS; STD CON DISPOSITIVO DE CONDUCTIVIDAD TDS-3 QUE ESTABLECE Y REGULA LA CANTIDAD DE MINERALES DISUELTOS EN EL AGUA, DE ACUERDO A LA NORMA; Y DUREZA CON HASH 5B QUE PERMITE DETERMINAR LOS NIVELES DE CARBONATOS PRESENTES EN EL AGUA DE ACUERDO A LA NORMA. (COMEDOR DE MINISTROS Y CAFETERIA) | SERVICIO MENSUAL | 12
REV.007 | TOMA DE 2 MUESTRAS Y DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS BACTEREOLÓGICOS DEL EQUIPO DEL COMEDOR DE MINISTROS Y CAFETERIA DE ACUERDO A LA NOM.NOM-201-SSA1-2015.Y NOM-127-SSA1-1994 ENVIO A LABORATORIO ESPECIALIZADO EN CALIDAD DE AGUA QUE CERTIFIQUE SU SANITIZACIÓN (SERVICIO MENSUAL) | SERVICIO MENSUAL | 12
REV.008 | SUMINISTRO DE PASTILLAS NECESARIAS DE CLORO EN FLOTADOR DE LA CISTERNA EN FORMA QUINCENAL. (DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO, LAS NECESARIAS PARA EVITAR LA DESCOMPOSICIÓN DEL AGUA Y DESARROLLE VIDA VEGETAL). MONITOREO DE CLORO Y ESTABILIZACION DE LA CISTERNA. | SERVICIO MENSUAL | 12
REV.009 | ELABORACIÓN DE REPORTES MENSUALES POR CADA EQUIPO(C. DE MINISTROS Y CAFETERIA) DE PURIFICACIÓN INCLUYEN INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS, RESULTADOS DE PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICOS, RESULTADOS DE LABORATORIO, REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES- PROCESO - RESULTADO Y REPORTE ESCRITO. | SERVICIO MENSUAL | 12
REV.010 | SOPORTE TÉCNICO VÍA TELFÓNICA, SERVICIO CORRECTIVO POR FALLA EN UN TIEMPO DE ATENCIÓN NO MAYOR A 24 HORAS DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO | SERVICIO | 1
SE INCLUYE EL SUMINISTRO DE CUALQUIER REFACCIÓN MENOR NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO, SIN COSTO EXTRA PARA LA SCJN
EDIFICIO 5 DE FEBRERO (ESQ. CHIMALPOPOCA 112)
CH.001 | LAVADO DE CISTERNA CONSISTE EN LAVADO DE SUPERFICIES DE PLAFÓN, PISO Y MUROS, CON SISTEMA DE AGUA Y DESINFECTANTE GRADO ALIMENTICIO (DIÓXIDO DE CLORO O ÁCIDO PARACÉTICO AL 8%), A PRESIÓN Y LIMPIEZA MECÁNICA CON CEPILLO DE CERDA RÍGIDA, ELIMINANDO TODO VESTIGIO DE POLVO O SARRO,VACIADO CON EQUIPO PROPIO Y LLENADO, INCLUYE PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS, EJECUCIÓN COORDINADA CON LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO. SERVICIO EN JULIO Y DICIEMBRE EN PERIODO VACACIONAL | SERVICIO | 2
CH.002 | REVISION DE HIDRONEUMÁTICOS (DOS) Y VERIFICACION DE PROGRAMA DE VALVULAS , INCLUYE PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS, EJECUCIÓN COORDINADA CON LAS ACTIVIDADES DEL CENTRO. (SERVICIO EN JULIO Y DICIEMBRE EN EL PERÍODO VACACIONAL.). | SERVICIO | 2
CH.003 | CERTIFICACIÓN DE LA LIMPIEZA EN CAMPO (CISTERNA) CON LUMINÓMETRO, QUE PERMITE IDENTIFICAR POR MEDIO DE DETECCIÓN CON LUMINICENCIA LA PRESENCIA O AUSENCIA DE BACTERIAS O MATERIA ORGÁNICA (SERVICIO EN EL PERÍODO VACACIONAL DE JULIO Y DICIEMBRE). | SERVICIO | 2
CH.004 | TOMA DE MUESTRAS EN PUNTOS DE USO( POR DETERMINAR) Y DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICOS Y BACTERIOLOGICOS , RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICOS POR MEDIO DE: PH- ROJO FENOL, QUE VERIFICA EL GRADO DE ACIDÉZ O ALCALINIDAD DEL AGUA DE ACUERDO A AL NORMA; CLORO-ORTHOTOLIDINA, QUE ASEGURA LA CALIDAD DEL AGUA ELIMINANDO BACTERIAS; STD CON DISPOSITIVO DE CONDUCTIVIDAD TDS-3 QUE ESTABLECE Y REGULA LA CANTIDAD DE MINERALES DISUELTOS EN EL AGUA, DE ACUERDO A LA NORMA; Y DUREZA CON HASH 5B QUE PERMITE DETERMINAR LOS NIVELES DE CARBONATOS PRESENTES EN EL AGUA DE ACUERDO A LA NORMA. ANALISIS BACTERIOLOGICO ENVIO A LABORATORIO PARA CERTIFICR CALIDAD DEL AGUA. (DISTINTIVO H) MENSUAL | SERVICIO | 12
CH.005 | TOMA DE MUESTRAS EN LA CISTERNA Y DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICOS, RESULTADOS DE ANÁLISIS FÍSICO QUIÍMICOS POR MEDIO DE: PH- ROJO FENOL, QUE VERIFICA EL GRADO DE ACIDÉZ O ALCALINIDAD DEL AGUA DE ACUERDO A AL NORMA; CLORO-ORTHOTOLIDINA, QUE ASEGURA LA CALIDAD DEL AGUA ELIMINANDO BACTERIAS; STD CON DISPOSITIVO DE CONDUCTIVIDAD TDS-3 QUE ESTABLECE Y REGULA LA CANTIDAD DE MINERALES DISUELTOS EN EL AGUA, DE ACUERDO A LA NORMA; Y DUREZA CON HASH 5B QUE PERMITE DETERMINAR LOS NIVELES DE CARBONATOS PRESENTES EN EL AGUA DE ACUERDO A LA NORMA. (DISTINTIVO H) JULIO Y DICIEMBRE | SERVICIO | 2
CH.006 | TOMA DE MUESTRA DEL AGUA DE LA CISTERNA , Y ENVÍO A LABORATORIO PARA OBTENER EL PARÁMETRO BACTERIOLÓGICO DE ACUERDO A LA NOM-201-SSA1-2015.Y NOM-127-SSA1-1994 (SERVICIO EN EL PERÍODO VACACIONAL DE JULIO Y DICIEMBRE). | SERVICIO | 2
CH.007 | · ELABORACIÓN DE REPORTES: INCLUYE INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS, RESULTADOS DE PARÁMETROS FÍSICO QUÍMICOS, RESULTADOS DE LABORATORIO, REPORTE FOTOGRÁFICO ANTES- PROCESO - RESULTADO Y REPORTE ESCRITO. SERVICIO MENSUAL | SERVICIO | 12
SE INCLUYE EL SUMINISTRO DE CUALQUIER REFACCIÓN MENOR NECESARIA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE PURIFICACIÓN DURANTE EL PERIODO DEL CONTRATO, SIN COSTO EXTRA PARA LA SCJN
NOTAS IMPORTANTES
1 | SE DEBERÁ CONSIDERAR EL MOVIMIENTO DE OBJETOS QUE INTERFIERAN CON LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA PROTECCIÓN DE LOS MISMOS CON PLÁSTICOS Y CINTAS ADHESIVAS.
2 | LA PERSONA FÍSICA O MORAL SERÁ RESPONSABLE DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN SANITARIA DE SU PERSONAL, A EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS SANITARIOS SOLICITADOS POR LA SCJN
3 | LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN LA FECHA, SITIO Y HORA INDICADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
4 | LA CONTRATISTA DEBERÁ CONSIDERAR EN EL PRESUPUESTO, LOS ELEMENTOS PARA PROTEGER LAS ÁREAS ADYACENTES, PLÁSTICO, CARTÓN ETC., ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTOS Y/O ACRDONAMIENTOS EN ÁREAS DE TRABAJO.
5 | EL PERSONAL DE LA EMPRESA DEBERÁ DE MOSTRAR UN COMPORTAMIENTO RESPETUOSO DENTRO DE LAS INSTALACIONES DE LA S.C.J.N.
6 | LA LIMPIEZA DEBERÁ DE SER CUIDADOSA DURANTE Y AL FINAL DE LOS TRABAJOS EN CASO DE QUE LA SUPERVISIÓN DETECTE QUE NO SE HA REALIZADO LA LIMPIEZA, SE PROCEDERÁ A LA SANCIÓN CORRESPONDIENTE
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN.