## Catálogo CAT-M-NL-124-24
Dirección General de Infraestructura Física Subdirección General de Servicios Dirección de Servicios de Mantenimiento Subdirección de Administración de Inmuebles
|  |  | DOCUMENTO: | CAT-M-NL-124-24B
[6 empty] | ESP-M-NL-124-24B | ESP-M-NL-124-24B
NOT-M-NL-124-24B
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.
UBICACIÓN: AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA NÚMERO 244 NORTE, ESQUINA CON CALLE ESPINOZA,
COLONIA CENTRO, CODIGO POSTAL 64000, MONTERREY, NUEVO LEÓN.
ANEXO 1. CATÁLOGO DE CONCEPTOS
R E E M P L A Z O D E E Q U I P O S D E A I R E A C O N D I C I O N A D O E N A C E R V O
CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. SIN I.V.A. | IMPORTE SIN I.V.A.
SRV.A.A.01 | Suministro de unidad condensadora modelo RXQ22TATL o equivalente; con capacidad nominal de de enfriamiento de 188,083 BTU/h dimensiones de (Al.xAnxProf.) 1.657m x 0.930m x 0.765m + 1.657m x 0.930m x 0.765m, opera con gas refrigerante R-410A, con 2 compresores Inverter tipo scroll herméticamente sellados con tecnología hibrida de película de aceite por presión diferencial, capacidad de operación por volumen y temperatura de refrigerante variable, condensador enfriado por aire con 2 ventiladores de velocidad variable y conexiones de 1 1/8” para línea de gas y de 5/8” para liquido con dispositivo de seguridad integrado (interruptor de alta presión), alimentación eléctrica a 220v/3f/60hz. P.U.O.C.T. (Precio Unitario de Obra Completamente Terminada). | JGO. | 1
SRV.A.A.02 | Suministro de Unidad Evaporadora tipo suspendida en techo, Mod. FXHQ100MAVE o equivalente; con capacidad nominal de Enfriamiento de 19,120 BTU/h, dimensiones de 0.195x1.4x0.680m, ventilador de corriente y motor con flujo de aire 883 CFM, control de temperatura por termostato de microprocesador para enfriamiento y calefacción y para operar a 220V/1F/60Hz.P.U.O.C.T. | PZA | 3
SRV.A.A.03 | Suministro de Unidad Evaporadora tipo suspendida en techo, Mod. FXHQ125AVM o equivalente; con capacidad nominal de Enfriamiento de 24,310 BTU/h, dimensiones de 0.235x1.590x0.690m, ventilador de corriente y motor con flujo de aire 1201 CFM, control de temperatura por termostato de microprocesador para enfriamiento y calefacción y para operar a 220V/1F/60Hz.P.U.O.C.T. | PZA | 3
SRV.A.A.04 | Suministro de Kit distribuidor de refrigerante “REFNET BRANCH PIPING KIT”, mod. KHRP26A33T o equivalente, fabricado de 100% cobre tipo “L”, con aislamiento térmico de fábrica, diámetros de entrada de 3/8" en líquido y 7/8" en gas, diámetros de salida (a y b) de 3/8" en líquido y 5/8" en gas. P.U.O.C.T. | PZA | 2
SRV.A.A.05 | Suministro de Kit distribuidor de refrigerante “REFNET BRANCH PIPING KIT”, mod. KHRP26A72T o equivalente, fabricado de 100% cobre tipo “L”, con aislamiento térmico de fábrica: diámetros de entrada de 5/8" en líquido y 1 1/8" en gas, diámetros de salida (a y b) de 1/2" en líquido y 1 1/8" en gas. P.U.O.C.T. | PZA | 3
SRV.A.A.06 | Suministro de control alámbrico de navegación modelo BRC1E63 o equivalente pantalla LCD con luz de fondo, de matriz de puntos y retroiluminada, menú de bloqueo de los botones de la carátula principal, capacidad de cambiar la temperatura de evaporación en las unidades interiores. P.U.O.C.T. | PZA | 2
SRV.A.A.07 | Instalación de unidad condensadora modelo RXQ22TATL o equivalente; con capacidad nominal de enfriamiento de 188,083 BTU/h dimensiones de (Al.xAnxProf.) 1.657m x 0.930m x 0.765m + 1.657m x 0.930m x 0.765m, opera con gas refrigerante R-410A, con 2 compresores Inverter tipo scroll herméticamente sellados con tecnología hibrida de película de aceite por presión diferencial, capacidad de operación por volumen y temperatura de refrigerante variable, condensador enfriado por aire con 2 ventiladores de velocidad variable y conexiones de 1 1/8” para línea de gas y de 5/8” para liquido con dispositivo de seguridad integrado (interruptor de alta presión), alimentación eléctrica a 220v/3f/60hz. P.U.O.C.T. | JGO. | 1
SRV.A.A.08 | Instalación de Unidad Evaporadora, tipo suspendida en techo, Mod. FXHQ100MAVE o equivalente; con capacidad nominal de Enfriamiento de 19,120 BTU/h, dimensiones de 0.195x1.4x0.680m, ventilador de corriente y motor con flujo de aire 883 CFM, control de temperatura por termostato de microprocesador para enfriamiento y calefacción y para operar a 220V/1F/60Hz.P.U.O.C.T. | PZA | 3
SRV.A.A.09 | Instalación de Unidad Evaporadora, tipo suspendida en techo, Mod. FXHQ125AVM o equivalente; con capacidad nominal de Enfriamiento de 24,310 BTU/h, dimensiones de 0.235x1.590x0.690m, ventilador de corriente y motor con flujo de aire 1201 CFM, control de temperatura por termostato de microprocesador para enfriamiento y calefacción y para operar a 220V/1F/60Hz. P.U.O.C.T. | PZA | 3
SRV.A.A.10 | Instalación de Kit distribuidor de refrigerante “REFNET BRANCH PIPING KIT”, Mod. KHRP26A33T o equivalente, fabricado de 100% cobre tipo “L”, con aislamiento térmico de fábrica, diámetros de entrada de 3/8" en líquido y 7/8" en gas, diámetros de salida (a y b) de 3/8" en líquido y 5/8" en gas. P.U.O.C.T. | PZA | 2
SRV.A.A.11 | Instalación de Kit distribuidor de refrigerante “REFNET BRANCH PIPING KIT”, Mod. KHRP26A72T o equivalente, fabricado de 100% cobre tipo “L”, con aislamiento térmico de fábrica: diámetros de entrada de 5/8" en líquido y 1 1/8" en gas, diámetros de salida (a y b) de 1/2" en líquido y 1 1/8" en gas. P.U.O.C.T. | PZA | 3
SRV.A.A.12 | Instalación de control alámbrico de navegación modelo BRC1E63 o equivalente pantalla LCD con luz de fondo, de matriz de puntos y retroiluminada, menú de bloqueo de los botones de la carátula principal, capacidad de cambiar la temperatura de evaporación en las unidades interiores. P.U.O.C.T. | PZA | 2
SRV.A.A.13 | Suministro y fabricación de base de ángulo de fierro de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" con dimensiones aproximadas de 1.860m x 1.61m , para montar unidad condensadora, debe contar con una base para interruptor de cuchillas. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. | PZA | 1
TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN
SRV.A.A.14 | Suministro e instalación de tubería de cobre rígida tipo "REFRIGERACIÓN" de 1 1/8" de diam. marca NACOBRE, IUSA o equivalente. P.U.O.C.T. | ML | 29
SRV.A.A.15 | Suministro e instalación de tubería de cobre rígida tipo "REFRIGERACIÓN" de 7/8" de diam. marca NACOBRE, IUSA o equivalente. P.U.O.C.T. | ML | 7
SRV.A.A.16 | Suministro e instalación de tubería de cobre flexible tipo "REFRIGERACIÓN" de 5/8" de diam. marca NACOBRE, IUSA o equivalente. P.U.O.C.T. | ML | 37
SRV.A.A.17 | Suministro e instalación de tubería de cobre flexible tipo "REFRIGERACIÓN" de 1/2" de diam. marca NACOBRE, IUSA o equivalente. P.U.O.C.T. | ML | 14
SRV.A.A.18 | Suministro e instalación de tubería de cobre flexible tipo "REFRIGERACIÓN" de 3/8" de diam. marca NACOBRE, IUSA o equivalente. P.U.O.C.T. | ML | 29
SRV.A.A.19 | Suministro e instalación de aislamiento cerrado tipo armaflex para tubería de refrigeración de 1 1/8" X 3/4" P.U.O.C.T. | ML | 29
SRV.A.A.20 | Suministro e instalación de aislamiento cerrado tipo armaflex para tubería de refrigeración de 7/8" X 3/4" P.U.O.C.T. | ML | 7
SRV.A.A.21 | Suministro e instalación de aislamiento cerrado tipo armaflex para tubería de refrigeración de 5/8" X 1/2" P.U.O.C.T. | ML | 37
SRV.A.A.22 | Suministro e instalación de aislamiento cerrado tipo armaflex para tubería de refrigeración de 1/2" X 1/2" P.U.O.C.T. | ML | 14
SRV.A.A.23 | Suministro e instalación de aislamiento cerrado tipo armaflex para tubería de refrigeración de 3/8" X 1/2" P.U.O.C.T. | ML | 29
SRV.A.A.24 | Suministro y carga de gas refrigerante R410A. P.U.O.C.T. | KG | 7
SRV.A.A.25 | Aplicación de elastomerico blanco a aislamiento térmico de tuberías de refrigeración. Incluye: Material Oficina Dirección, Mano de obra, Equipo y Herramienta | ML | 7
SRV.A.A.26 | Suministro e instalación de tubo PVC 4" para paso por pared en área de Enlace administrativo. Incluye: Material, Mano de obra, Equipo y Herramienta. | ML | 0.5
C O N T R O L A L A M B R I CO D E N A V E G A CI Ó N
SRV.A.A.27 | Suministro e instalación de tubo conduit P.D.G. de 16mm de diámetro, marca Júpiter o equivalente. (Interiores) P.U.O.C.T. | ML | 68
SRV.A.A.28 | Suministro e instalación de tubo conduit P.G.G. de 16mm de diámetro, marca Júpiter o equivalente. (exteriores) P.U.O.C.T. | ML | 6
SRV.A.A.29 | Suministro e instalación de cable par trenzado (rojo y negro) sin blindaje, de cobre con cubierta de poliuretano calibre 2X18, marca BELDEN o equivalente. Para comunicación entre condensadores y evaporadores, entre evaporadores y control alámbrico y entre condensadores y control centralizado P.U.O.CT. | ML | 75
C A N A L I Z A C I Ó N D E D R E N E S D E C O N D E N S A D O S
SRV.A.A.30 | Suministro e instalación de tubería P.V.C. de 1" de diámetro P.U.O.C.T. | ML | 21
SRV.A.A.31 | Suministro e instalación de tubería P.V.C. de 1 1/2" de diámetro P.U.O.C.T. | ML | 10
O B R A C I V I L
O.C.A.A.01 | Demolición controlado de firme de concreto en sección de 1.5" de ancho y 2" de profundidad; por medios manuales. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, portecciones, acarreos y limpiezas. P.U.O.C.T. | ML | 2
O.C.A.A.02 | Relleno de concreto simple hecho en obra f´c=100 KG/m² en sección de 1.5" de ancho y 2" de profundidad y desarrollo de 2 ml en horizontal. Incluye: material, mano de obra, equipo, herramienta, protecciones, acarreos y limpieza. P.U.O.C.T. | ML | 2
D E S M A N T E L A M I E N T O S
SRV.A.A.32 | Desmantelamiento con recuperación de equipos de aire acondicionado tipo Precisión marca LIEBERT modelo DME037-PH3; con capacidad de 36,000 btu/hr, con características eléctricas 220/2/60 y el desmantelamiento de la instalación eléctrica y de refrigeración sn recuperación. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. P.U.O.C.T. Equipos ubicados en P.B. y P.A. en Acervo | JGO. | 2
SRV.A.A.33 | Arranque pruebas y ajustes del sistema de aire acondicionado. P.U.O.C.T. | JGO. | 1
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
I | PRELIMINARES
PRE.IE-01 | Desmantelamiento de cable, cable uso rudo, alambre de cobre de diferentes calibres, con o sin aislamiento, con recuperación, ubicado al aire libre, en tuberías para alimentaciones existentes para tableros, circuitos derivados existentes, guiado de tuberías con alambre galvanizado, ratoneo de tuberías, identificación de circuitos eléctricos, desde la carga al tablero. | ML | 350
PRE.IE-02 | Desmantelamiento de tableros de distribución, interruptores de seguridad, y centros de carga existentes, de diferentes marcas, sin recuperación, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. | PZA | 4
I I | SISTEMA DE FUERZA AIRE ACONDICIONADO
IE.01 | Suministro, Instalación, colocación y puesta en marcha de Interruptor termomagnético de Interruptor termomagnético de 3Px70 Amperes, Tipo Automatico enchufable, TIPO QO, catalogo No. QO370, mca. Square'D o equivalente, se deberá de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas, barrenado, peinado de cables, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, holguras, limpieza, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. Deberá de verificar si el marco y catalogo del interruptor corresponden con el espacio y fijación al tablero tipo NQOD existente antes de realizar la compra, por lo que existe una gama de diferentes tableros e interruptores, a reserva de las actualizaciones de los interruptores, ya que no se podrá hacer el cambio por ser un equipo de seguridad, así mismo el suministro se tomará en cuenta, cuando el equipo sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos. | PZA | 1
IE.02 | Suministro, Instalación, colocación y puesta en marcha de Interruptor termomagnético de Interruptor termomagnético de 2Px20 Amperes, Tipo Automatico enchufable, TIPO QO, catalogo No. QO220, mca. Square'D o equivalente, se deberá de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas, barrenado, peinado de cables, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, holguras, limpieza, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. Deberá de verificar si el marco y catalogo del interruptor corresponden con el espacio y fijación al tablero tipo NQOD existente antes de realizar la compra, por lo que existe una gama de diferentes tableros e interruptores, a reserva de las actualizaciones de los interruptores, ya que no se podrá hacer el cambio por ser un equipo de seguridad, así mismo el suministro se tomará en cuenta, cuando el equipo sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos. | PZA | 6
IE.03 | Suministro, instalación y colocación de Tubo conduit metálico pared delgada galvanizada de 16 mm de diámetro, marca omega o equivalente. Se deberán de considerar elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y pasos en losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega, cople, contra y monitor, codo, caja cuadrada con tapa y/o sobretapa ó tipo condulet con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de piso, muros y pasos en losa, existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.c.t. | ML | 12
IE.04 | Suministro, instalación y colocación de Tubo conduit metálico pared delgada galvanizada de 21 mm de diámetro, marca omega o equivalente. Se deberán de considerar elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y pasos en losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega, cople, contra y monitor, codo, caja cuadrada con tapa y/o sobretapa ó tipo condulet con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de piso, muros y pasos en losa, existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.c.t. | ML | 2.5
IE.05 | Suministro, instalación y colocación de Tubo conduit metálico pared delgada galvanizada de 27 mm de diámetro, marca omega o equivalente, Se deberán de considerar elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y pasos en losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega, cople, contra y monitor, codo, caja cuadrada con tapa y/o sobretapa ó tipo condulet con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de piso, muros y pasos en losa, existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.c.t. | ML | 80
IE.06 | Suministro, Instalación y colocación de Cable de cobre monopolar tipo thw-ls vinanel xxi, marca condumex o equivalente, 600 v y 90°c de operación, calibre 33.6 mm2 (2 AWG). Se deberán de considerar, guiado, conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad a, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.c.t. | ML | 140
En lo referente a la instalación y colocación de los cables alimentadores de calibres mayores a (8 awg hasta 750 kcm), la empresa deberá considerar para el pago de sus estimaciones, en media y baja tensión, las trayectorias, distancias, envolventes en registros en piso, tableros y equipos eléctricos, de los cables alimentadores de cada uno de los circuitos, de acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012, cuidando y asegurando su energización y funcionalidad. Se considera para pago en estimaciones la longitud del cable que este forrado, así como el cable de tierras que acompañe al cable forrado de las fases, en los recorridos de punto de conexión a punto de conexión, los empalmes y puntas para conexiones mecánicas se considera como desperdicio. El peinado o arreglo del cable en los tableros y registros eléctricos se considerará para su pago en estimaciones.
IE.07 | Suministro, Instalación, colocación y energización de Cable de cobre monopolar tipo thw-ls vinanel xxi, marca condumex o equivalente, 600 v y 90°c de operación, calibre 8.36 mm2 (8 AWG). Se deberán de considerar, guiado, conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.c.t. | ML | 515
En lo referente a la instalación y colocación de los cables alimentadores de calibres mayores a (8 awg hasta 750 kcm), la empresa deberá considerar para el pago de sus estimaciones, en media y baja tensión, las trayectorias, distancias, envolventes en registros en piso, tableros y equipos eléctricos, de los cables alimentadores de cada uno de los circuitos, de acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012, cuidando y asegurando su energización y funcionalidad. Se considera para pago en estimaciones la longitud del cable que este forrado, así como el cable de tierras que acompañe al cable forrado de las fases, en los recorridos de punto de conexión a punto de conexión, los empalmes y puntas para conexiones mecánicas se considera como desperdicio. El peinado o arreglo del cable en los tableros y registros eléctricos se considerará para su pago en estimaciones.
IE.08 | Suministro, Instalación y colocación de Cable de cobre desnudo, marca condumex o equivalente, 75°c de operación, calibre 13.3 mm2 (6 AWG). Se deberá de considerar, guiado, conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.c.t. | ML | 50
En lo referente a la instalación y colocación de los cables alimentadores de calibres mayores a (8 awg hasta 750 kcm), la empresa deberá considerar para el pago de sus estimaciones, en media y baja tensión, las trayectorias, distancias, envolventes en registros en piso, tableros y equipos eléctricos, de los cables alimentadores de cada uno de los circuitos, de acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012, cuidando y asegurando su energización y funcionalidad. Se considera para pago en estimaciones la longitud del cable que este forrado, así como el cable de tierras que acompañe al cable forrado de las fases, en los recorridos de punto de conexión a punto de conexión, los empalmes y puntas para conexiones mecánicas se considera como desperdicio. El peinado o arreglo del cable en los tableros y registros eléctricos se considerará para su pago en estimaciones.
IE.09 | Suministro, Instalación y colocación de Cable de cobre desnudo, marca condumex o equivalente, 75°C de operación, calibre 5.26 mm2 (10 AWG). Se deberá de considerar, guiado, accesorios tipo capuchón para conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.c.t. | ML | 100
En los trabajos de instalación y colocación de cableado, con calibres menores a (12 Awg y 10 Awg), deberán de considerar las empresas dentro del precio unitario las holguras, puntas, conexiones y desperdicios, generadas en cajas registro y accesorios que sean del sistema de alumbrado y contactos, cuidando y asegurando su energización y funcionalidad.
IE.10 | Suministro, instalación y colocación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 3R, exterior, de 3x100 amperes, cat. DU323RB, marca Square'D o equivalente, con accesorios para neutro y tierra PK27GTA, se deberá de considerar, elementos de fijación, pijas, barrenado, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza, , p.u.o.c.t. | PZA | 1
IE.11 | Suministro, instalación y colocación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general interior, de 2x30 amperes, cat. D221N, marca Square'D o equivalente, con accesorios para neutro y tierra PK27GTA, se deberá de considerar, elementos de fijación, pijas, barrenado, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza, , p.u.o.c.t. | PZA | 6
SE ANEXAN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES
|  | Subtotal |  |  | 0
|  | IVA |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | 0
Note on E2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se advierte que el documento CAT-M-NL-124-24 B difiere con el documento CAT-M-NL-124-24, el cual fue el utilizado para requerir la cotización de los servicios en la IM, toda vez que: - Se advierte que en el Anexo Técnico CAT-M-NL-124-24, se solicita en diversos conceptos el suministro de equipos de la marca “Mca. Daikin”, sin embargo, en el presente Anexo únicamente se señala el “Modelo” sin especificar a que marca pertenece dicho modelo. -En el Anexo CAT-M-NL-124-24 de la IM, se solicitaban marcas especificas para diversos materiales, incluyendo una NOTA en la que indican: “...No se aceptarán sustituciones en las marcas solicitadas ni equipos que no cumplan con todas las especificaciones proporcionadas…”, sin embargo, en el presente Anexo señalan que podrán suministrarse marcas “Equivalentes”, en su caso, se sugiere verificar que dichos cambios no impliquen una reclasificación de la contratación. - Se sugiere corregir la palabra “dimenciones” contenida en el concepto de la CLAVE SRV.AA.13. Respuesta: Área técnica.- Se atiende con comentario en bases, son los mismos conceptos, sólo eliminaron las marcas.
Note on A5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Favor de corregir la nomenclatura de la Norma Oficial Mexicana en todo el documento. Debe ser: “NOM-001-SEDE-2012“. Respuesta: Área técnica realizará el ajuste correspondiente.

## specificaciones ESP-M-NL-124-24
Dirección General de Infraestructura Física Subdirección General de Servicios Dirección de Servicios de Mantenimiento Subdirección de Administración de Inmuebles
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.
ANEXO 1. CATÁLOGO DE CONCEPTOS
E S P E C I F I C A C I O N E S
CLAVE | DESCRIPCIÓN
SUMINISTRO DE EQUIPOS | Suministro de equipos y accesorios de sistema de aire acondicionado tipo refrigerante variable: la marca propuesta debe cumplir con las diferentes carácteristicas solicitadas en los diferentes conceptos del catálogo de conceptos sobre; capacidad nominal solicitada y no menor a está, para la condensadora, operación con gas refrigerante R410a, sus caracteristicas eléctricas deben ser a 220V/1F/60Hz y para el evaporador tiene que ser del tipo solicitado (Piso-techo), kit distribuidor de refrigerante y control alambrico de navegación. Los accesorios de fabrica para la elaboración de la trayectoria de refrigeración deben ser seleccionados acorde a los equipos, los diferentes diámetros son de referencia sin embargo sus carácteristicas de construcción si se debe cumplir. Los equipos deben contar con al menos una de las certificaciones que se mencionan a continuación AHRI, ETL, NOM (Eficiencia Energetica) y/o que su fabricación sea bajo las normas ISO 9000. En caso de que el fabricante solicite la certificación para la instalación de sus equipos la persona adjudicada deberá de presentarla. Incluye: Transportación al sitio de la obra y maniobras de descarga, -los manuales y garantias de los equipos deberán ser entregados al supervisor asignado de la Dirección de Servicios de Mantenimiento para la supervisión de los trabajos. P.U.O.C.T. (Precio Unitario de Obra Completamente Terminada).
NOTA:
* EL SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS INCLUYE LA ADQUISICIÓN DEL MISMO.
INSTALACIÓN DE EQUIPOS | Instalación de las diferentes unidades y accesorios del sistema de aire acondicionado tipo refrigerante variable con características eléctricas del sistema 220V/1F/60Hz: maniobras, elevaciones, arrastres hasta colocarlos en su posición final (movimiento de plafones, lamparas u otro elemento que interfiera para la colocación) los trabajos se desarrollarán al interior a una altura de 3m y 5m y al exterior de 10m. así como elementos de fijación tanto para el evaporador como el condensador; tornillos, taquetes, roldanas y tuercas. Una vez que la red de la trayectoria de refrigeración se le haya realizado las pruebas pertinentes y se encuentren debidamente cerrada se deberá realizar la carga o ajuste del gas refrigerante; se deberá cargar los gramos adicionales de gas refrigerante de acuerdo al porcentaje que requiera e indique el sistema. Los equipos serán ubicados para dar servicio a las áreas indicadas en el catálogo de conceptos. Considerar materiales menores de consumo, equipo, herramienta y mano de obra. P.U.O.C.T. *La persona adjudicada deberá de conocer los manuales de instalación del equipo para corroborar los lineamientos, la forma de instalación y los materiales de consumo que deben usarse para que la instalación sea conforme a los manuales del equipo.
TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN | Las tuberías de cobre especificadas serán en la marca NACOBRE o IUSA tipo "REFRIGERACIÓN" o equivalente y sus diametros indicados son nominales, se debe considerar; el desarrollo de la trayectoria será a través de la realización del tendido y dobleces así como del suministro de codos, coples, niples, tuercas y/o **aplicación de soldadura fosco con 15% de plata para las diferentes uniones como sea requerido. Se deberá realizar los pasos en muro, losa o paredes de cualquier material con brocas, sacabocados y/o medios manuales necesarios para el desarrollo de la trayectoría y para el cierre de los mismos una vez que ya no sea necesario que estén abiertos se deberá proceder a su cierre a traves de la reparación correspondiente; resanado, calafateado, reposición de acabados, impermeabilizaciones o aplicación de pintura con materiales y acabados iguales a los existentes. Al concluir con el desarrollo de la trayectoría y que el sistema de refrigeración quede cerrado realizar las pruebas de hermeticidad con nitrogeno seco verificando que no se presente perdida de presión por un lapso de 24 hrs posterior a ello y se deberá realizar las pruebas de vacio hasta lograr un vacío de 250 micrones. **Al realizar el proceso de soldadura de la tubería de refrigerante; realizar un barrido con gas nitrógeno seco.
AISLAMIENTO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN | Suministro e instalación de aislamiento térmico flexible de espuma elastomérica para tuberia de cobre, los diametros indicados en los diferentes conceptos del catálogo hace referencia al diámetro (esté puede variar si el díametro de la tubería de la marca propuesta es diferente) del tubo de cobre al cual se debe colocar o forrar, el espesor del aislamiento es de 1/2" o 3/4". Para la instalación se incluye: pegamento (acorde al material especificado) para uniones entre las piezas de aislamiento y sellar uniones o remates con cinta de espuma de polietileno, para la trayectoria interna considerar la aplicación de pintura elastomeríca del mismo color al existente, adhesivos, desperdicios y cortes. La soportería es mediante ancla, taquete tipo HILTI, o taquete de expansión, abrazaderas, varilla roscada, unicanal perforado.
Aplicación de elastomerico blanco a aislamiento térmico de tuberías de refrigeración, incluye: cubrir la longitud expuesta a la intemperie de todas las trayectorias de refrigeración con manta cruda y posteriormente aplicación de pintura elastomérica color blanco. Se deberá considerar cortes y extendido de tela, pegamento, materiales consumibles y materiales (así como de protección para el área de trabajo) para la colocación de manta y aplicación de elastomerico, mano de obra, consumibles, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.
BASES PARA EQUIPOS | Suministro y fabricación de base de fierro ángulo (1 1/2" x 1 1/2" x 1/8") para unidad condensadora con base para interruptor de cuchillas. Incluye: 6 patas de 15 cm, 8 tacones de neopreno de 2" de espesor, soldadura, aplicación de primario y pintura esmalte color negro para toda la base, desperdicios, materiales de consumo, depreciación de equipo y herramienta y mano de obra. P.U.O.C.T.
OBRA CIVIL | Demolición controlado de firme de concreto en sección de 1" de ancho y 2" de profundidad y desarrollo de 2 ml en horizontal; por medios manuales (esmeril y cincel). Incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, protección de áreas adyacentes con materiales apropiados (plasticos, papel de estraza, cartón corrugado, madera, etc.), acarreos horizontales y verticales, desalojo del material producto de la demolición dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre, limpieza gruesa durante y fina al final de los trabajos así como todo lo necesario y suficiente para su correcta ejecución. P.U.O.C.T.
Relleno de concreto simple hecho en obra f´c=100 KG/m² en sección de 1" de ancho y 2" de profundidad y desarrollo de 2 ml en horizontal: considerar preparación, desperdicios y tendido así como suministro y colocación de materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, protección de áreas adyacentes con materiales apropiados (plasticos, papel de estraza, cartón corrugado, madera, etc.), acarreos horizontales y verticales, desalojo del material producto de la demolición dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre, limpieza gruesa durante y fina al final de los trabajos así como todo lo necesario y suficiente para su correcta ejecución. P.U.O.C.T.
Suministro e instalación de tubo PVC de 4" para colocar en los pasos por muro y/o lozas existetes; abocardar y realizar hueco para colocar PVC, posterior sellar contorno con cemento con mezcla de sellador de juntas, aplicación de pintura igual a la existente y mano de obra, limpieza, materiales, equipo y herramienta. P.U.O.C.T.
CONTROL TUBERÍAS Y CABLE | Suministro e instalación de tubería galvanizada pared gruesa, pared delgada y cable de control incluye: condulets, cajas de registro, zapatas tipo espada, coples, elaboración de cuerdas, desperdicios, materiales menores de consumo, soportería mediante ancla, taquete tipo HILTI, o taquete de expansión, abrazaderas, varilla roscada, realización de pasos en muro y losa resanado y calafateado y pintura con acabados iguales a los existentes, considerar impermeabilizaciones, elevaciones, maniobras dentro y fuera de la obra, acarreos, depreciación de equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, andamios, escaleras, materiales menores y mano de obra. P.U.O.C.T.
CONTROL PROGRAMACIÓN | Programación de Control remoto de navegación con cable Modelo BRC1E63 o equivalente, con pantalla transparente, gestión local, control de on/off de las unidades interiores, programación de temperatura y restricciones de funciones de operación, descarga de información de almacenamiento de los registros de operación, alimentación eléctrica 220V/1F/60Hz, in. P.U.O.C.T.
DREN DE CONDENSADOS | Suministro e instalación de tubería PVC para red de desalojo de condensados incluye: codos, tee´s. y griegas, coples, niples desperdicios, soportería mediante ancla, taquete tipo HILTI, o taquete de expansión, abrazaderas, varilla roscada, pegamento, limpiador, lija, realización de pasos en muro y losa resanado y calafateado y pintura con acabados iguales a los existentes, considerar impermeabilizaciones, elevaciones, maniobras dentro y fuera de la obra, acarreos, depreciación de equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, andamios, escaleras, materiales menores y mano de obra. P.U.O.C.T.
OBRA CIVIL | Demolición controlado de firme de concreto en sección de 1" de ancho y 2" de profundidad y desarrollo de metros lineales en horizontal; por medios manuales (esmeril y cincel). Incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, protección de áreas adyacentes con materiales apropiados (plasticos, papel de estraza, cartón corrugado, madera, etc.), acarreos horizontales y verticales, desalojo del material producto de la demolición dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre, limpieza gruesa durante y fina al final de los trabajos así como todo lo necesario y suficiente para su correcta ejecución. P.U.O.C.T.
Relleno de concreto simple hecho en obra f´c=100 KG/m² en sección de 1" de ancho y 2" de profundidad y desarrollo de los metros lineales en horizontal: considerar preparación, desperdicios y tendido así como suministro y colocación de materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, protección de áreas adyacentes con materiales apropiados (plasticos, papel de estraza, cartón corrugado, madera, etc.), acarreos horizontales y verticales, desalojo del material producto de la demolición dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre, limpieza gruesa durante y fina al final de los trabajos así como todo lo necesario y suficiente para su correcta ejecución. P.U.O.C.T.
ARRANQUES PRUEBAS Y AJUSTES | Los arranques pruebas y ajustes considera: pruebas de hermeticidad a 4MpaG, por un mínimo de 24 horas para todo el sistema, pruebas de secado al vacío (-100.3kPaG/752mmHg) en un lapso menor a una hora, verificación de fases y voltaje, verificación de comunicación de condensadores a evaporadores, de evaporadores a control alámbrico y de condensadores a ITM, conforme a check list de arranque, ajustes y carga de gas, pruebas de control alambrico, depreciación de equipo y herramienta, mano de obra calificada. P.U.O.C.T.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
I | PRELIMINARES
PRE.IE-01 | Desmantelamiento de cable, cable uso rudo, alambre de cobre de diferentes calibres, con o sin aislamiento, sin recuperación, ubicado al aire libre, en tuberías para alimentaciones existentes para tableros, circuitos derivados existentes, guiado de tuberías con alambre galvanizado, ratoneo de tuberías, identificación de circuitos eléctricos, desde la carga al tablero.
PRE.IE-02 | Desmantelamiento de tableros de distribución, interruptores de seguridad, y centros de carga existentes, de diferentes marcas, sin recuperación, Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.
SISTEMA DE FUERZA AIRE ACONDICIONADO
IE.01 | Suministro, Instalación, colocación y puesta en marcha de Interruptor termomagnético de Interruptor termomagnético de 3Px70 Amperes, Tipo Automatico enchufable, TIPO QO, catalogo No. QO370, mca. Square'D o equivalente, se deberá de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas, barrenado, peinado de cables, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, holguras, limpieza, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. Deberá de verificar si el marco y catalogo del interruptor corresponden con el espacio y fijación al tablero tipo NQOD existente antes de realizar la compra, por lo que existe una gama de diferentes tableros e interruptores, a reserva de las actualizaciones de los interruptores, ya que no se podrá hacer el cambio por ser un equipo de seguridad, así mismo el suministro se tomará en cuenta, cuando el equipo sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.
IE.02 | Suministro, Instalación, colocación y puesta en marcha de Interruptor termomagnético de Interruptor termomagnético de 2Px20 Amperes, Tipo Automatico enchufable, TIPO QO, catalogo No. QO220, mca. Square'D, o equivalente, se deberá de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas, barrenado, peinado de cables, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, holguras, limpieza, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. Deberá de verificar si el marco y catalogo del interruptor corresponden con el espacio y fijación al tablero tipo NQOD existente antes de realizar la compra, por lo que existe una gama de diferentes tableros e interruptores, a reserva de las actualizaciones de los interruptores, ya que no se podrá hacer el cambio por ser un equipo de seguridad, así mismo el suministro se tomará en cuenta, cuando el equipo sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos.
IE.03 | Suministro, instalación y colocación de Tubo conduit metálico pared delgada galvanizada de 16 mm de diámetro, marca omega o equivalente. Se deberán de considerar elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y pasos en losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega, cople, contra y monitor, codo, caja cuadrada con tapa y/o sobretapa ó tipo condulet con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de piso, muros y pasos en losa, existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.c.t.
IE.04 | Suministro, instalación y colocación de Tubo conduit metálico pared delgada galvanizada de 21 mm de diámetro, marca omega o equivalente. Se deberán de considerar elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y pasos en losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega, cople, contra y monitor, codo, caja cuadrada con tapa y/o sobretapa ó tipo condulet con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de piso, muros y pasos en losa, existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.c.t.
IE.05 | Suministro, instalación y colocación de Tubo conduit metálico pared delgada galvanizada de 27 mm de diámetro, marca omega o equivalente. Se deberán de considerar elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y pasos en losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega, cople, contra y monitor, codo, caja cuadrada con tapa y/o sobretapa ó tipo condulet con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de piso, muros y pasos en losa, existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.c.t.
IE.06 | Suministro, Instalación y colocación de Cable de cobre monopolar tipo thw-ls vinanel xxi, marca condumex o equivalente, 600 v y 90°c de operación, calibre 33.6 mm2 (2 AWG). Se deberán de considerar, guiado, conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad a, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.c.t.
En lo referente a la instalación y colocación de los cables alimentadores de calibres mayores a (8 awg hasta 750 kcm), la persona adjudicada deberá considerar para el pago de sus estimaciones, en media y baja tensión, las trayectorias, distancias, envolventes en registros en piso, tableros y equipos eléctricos, de los cables alimentadores de cada uno de los circuitos, de acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012, cuidando y asegurando su energización y funcionalidad. Se considera para pago en estimaciones la longitud del cable que este forrado, así como el cable de tierras que acompañe al cable forrado de las fases, en los recorridos de punto de conexión a punto de conexión, los empalmes y puntas para conexiones mecánicas se considera como desperdicio. El peinado o arreglo del cable en los tableros y registros eléctricos se considerará para su pago en estimaciones.
IE.07 | Suministro, Instalación, colocación y energización de Cable de cobre monopolar tipo thw-ls vinanel xxi, marca condumex o equivalente, 600 v y 90°c de operación, calibre 8.36 mm2 (8 AWG). Se deberán de considerar, guiado, conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.c.t.
En lo referente a la instalación y colocación de los cables alimentadores de calibres mayores a (8 awg hasta 750 kcm), la persona adjudicada deberá considerar para el pago de sus estimaciones, en media y baja tensión, las trayectorias, distancias, envolventes en registros en piso, tableros y equipos eléctricos, de los cables alimentadores de cada uno de los circuitos, de acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012, cuidando y asegurando su energización y funcionalidad. Se considera para pago en estimaciones la longitud del cable que este forrado, así como el cable de tierras que acompañe al cable forrado de las fases, en los recorridos de punto de conexión a punto de conexión, los empalmes y puntas para conexiones mecánicas se considera como desperdicio. El peinado o arreglo del cable en los tableros y registros eléctricos se considerará para su pago en estimaciones.
IE.08 | Suministro, Instalación y colocación de Cable de cobre desnudo, marca condumex o equivalente, 75°c de operación, calibre 13.3 mm2 (6 AWG). Se deberá de considerar, guiado, conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.c.t.
En lo referente a la instalación y colocación de los cables alimentadores de calibres mayores a (8 awg hasta 750 kcm), la persona adjudicada deberá considerar para el pago de sus estimaciones, en media y baja tensión, las trayectorias, distancias, envolventes en registros en piso, tableros y equipos eléctricos, de los cables alimentadores de cada uno de los circuitos, de acuerdo a la NOM-001-SEDE-2012, cuidando y asegurando su energización y funcionalidad. Se considera para pago en estimaciones la longitud del cable que este forrado, así como el cable de tierras que acompañe al cable forrado de las fases, en los recorridos de punto de conexión a punto de conexión, los empalmes y puntas para conexiones mecánicas se considera como desperdicio. El peinado o arreglo del cable en los tableros y registros eléctricos se considerará para su pago en estimaciones.
IE.09 | Suministro, Instalación y colocación de Cable de cobre desnudo, marca condumex o equivalente, 75°C de operación, calibre 5.26 mm2 (10 AWG). Se deberá de considerar, guiado, accesorios tipo capuchón para conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, p.u.o.c.t.
En los trabajos de instalación y colocación de cableado, con calibres menores a (12 Awg y 10 Awg), la persona adjudicada deberá de considerar dentro del precio unitario las holguras, puntas, conexiones y desperdicios, generadas en cajas registro y accesorios que sean del sistema de alumbrado y contactos, cuidando y asegurando su energización y funcionalidad.
IE.10 | Suministro, instalación y colocación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general nema tipo 3R, exterior, de 3x100 amperes, cat. DU323RB, marca Square'D o equivalente, con accesorios para neutro y tierra PK27GTA, se deberá de considerar, elementos de fijación, pijas, barrenado, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza, , p.u.o.c.t.
IE.11 | Suministro, instalación y colocación de Interruptor de Seguridad, clase 3130 servicio general interior, de 2x30 amperes, cat. D221N, marca Square'D o equivalente, con accesorios para neutro y tierra PK27GTA, se deberá de considerar, elementos de fijación, pijas, barrenado, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, limpieza, , p.u.o.c.t.
LA PERSONA ADJUDICADA DEBERÁ DE CONSIDERAR EL BALANCEO DE CARGAS EN CADA UNO DE LOS TABLERO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA QUE ALIMENTAN A CADA UNO DE LOS EQUIPOS A INSTALARSE.
DOCUMENTO:
ESP-M-NL-124-24B
Note on B1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se advierten diferencias entre los porcentajes, marcas, y especificaciones contenidas en el documento CAT-M-NL-124-24 B y el documento CAT-M-NL-124-24, el cual fue el utilizado para requerir la cotización de los servicios en la IM. Específicamente en las CLAVES, “SUMINISTRO DE EQUIPOS”, “INSTALACIÓN DE EQUIPOS”; “TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN”, “AISLAMIENTO PARA TUBERÍAS DE REFRIGERACIÓN”. Respuesta: Área técnica.- mismo comentario de bases, realizaron ajustes y eliminación de marcas pero no varían los conceptos de la IM.
Note on A3: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se sugiere precisar que es el anexo 1 y su nombre.
Note on B11: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se sugiere indicar a la persona que le serán entregados, v.gr. supervisor de obra, administrador del contrato. Respuesta: Área técnica.- indicarán que es con el supervisor asignado.

## Notas ESP-M-NL-124-24
Dirección General de Infraestructura Física Subdirección General de Servicios Dirección de Servicios de Mantenimiento Subdirección de Administración de Inmuebles
SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.
ANEXO 1. CATÁLOGO DE CONCEPTOS
Notas Importantes
01 | DEBERÁN DE LEERSE CUIDADOSAMENTE LAS ESPECIFICACIONES PARA QUE LA PERSONA ADJUDICADA ESTÉ PERFECTAMENTE BIEN ENTERADA DE LOS ALCANCES DE LOS SERVICIOS; LOS MATERIALES SERÁN SUMINISTRADOS POR PARTE DE LA PERSONA ADJUDICADA EXACTAMENTE COMO LO INDICAN LAS ESPECIFICACIONES.
02 | LAS JORNADAS DE TRABAJO SE REALIZARÁN EN EL HORARIO COORDINADO POR LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA.
03 | EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE SESENTA DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE A LA NOTIFICACIÓN DE FALLO Y PUESTA A DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE.
04 | LA PERSONA ADJUDICADA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEBERÁ DOTAR A SU PERSONAL DE MANERA COMPLETA Y SUFICIENTE DE TODA LA HERRAMIENTA APROPIADA, EQUIPO DE SEGURIDAD ACORDE A LOS TRABAJOS A REALIZAR, MATERIALES NECESARIOS, ESCALERAS, ANDAMIOS, ETC., EVITANDO PONER EN RIESGO LA INTEGRIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LA PERSONA ADJUDICADA, PERSONAL, EQUIPO Y MOBILIARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, PARA ELLO SE DEBERÁN TOMAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS, EN CASO CONTRARIO Y A JUICIO DE LA SUPERVISIÓN ESTA PODRÁ SUSPENDERLOS EN CASO NECESARIO.
05 | LA PERSONA ADJUDICADA DEBE DE RESPONSABILIZARSE DE MANERA PLENA Y TOTAL POR LA ATENCIÓN MEDICA DE SUS TRABAJADORES, YA SEA DE MANERA PUBLICA O PRIVADA QUE PUDIESE REQUERIRSE EN CASO DE ENFERMEDAD O ACCIDENTE DE TRABAJO, POR LO QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA SE DESLINDA DE TODA RESPONSABILIDAD DE ESTA ÍNDOLE.
06 | QUEDA ESTRICTAMENTE PROHIBIDO LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL MENOR A 18 AÑOS DE EDAD, POR LO QUE LA SUPERVISIÓN DE LA S.C.J.N. PODRÁ SOLICITAR LA IDENTIFICACIÓN DE CUALQUIER PERSONA, PARA QUE ACREDITE LA MAYORÍA DE EDAD, DE LO CONTRARIO DEBERÁ DE ABANDONAR EL INMUEBLE DE FORMA INMEDIATA.
07 | LA PERSONA ADJUDICADA OTORGARÁ GARANTÍA POR UN MÍNIMO DE DOCE MESES A PARTIR DE LA FECHA DE LA RECEPCIÓN A ENTERA SATISFACCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RESPECTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EJECUTADO; ASÍ COMO GARANTÍA DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS.
08 | LA LIMPIEZA SE REALIZARÁ DURANTE Y AL FINAL DE CADA JORNADA EN FORMA GRUESA Y AL TÉRMINO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SE REALIZARÁ LIMPIEZA FINA.
09 | LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEBERÁN DE IR CUBIERTAS Y PROTEGIDAS YA SEA CON PAPEL DE ESTRAZA, PLÁSTICO O INCLUSIVE CARTÓN CORRUGADO DE ALTA DENSIDAD, PARA QUE DE ESTA FORMA NO SE DAÑEN Y SE MANTENGAN PROTEGIDAS Y AISLADAS, LIMPIÁNDOLAS PERIÓDICAMENTE DURANTE EL JORNAL Y HACIENDO EL CAMBIO DE LAS PROTECCIONES CUANDO ESTAS, YA PRESENTEN RUPTURAS O ESTÉN YA EN MAL ESTADO.
10 | CUALQUIER DAÑO CAUSADO POR EL PERSONAL DE LA PERSONA ADJUDICADA YA SEA POR OMISIÓN, NEGLIGENCIA, DESCUIDO, ACCIDENTE O FALTA DE PROTECCIÓN A LAS ÁREAS ALEDAÑAS, MOBILIARIO O EQUIPO, ESTA DEBERÁ DE REALIZAR LA REPARACIÓN CORRESPONDIENTE Y /O LA REPOSICIÓN PLENA, CUBRIENDO EL PAGO DE LOS GASTOS GENERADOS POR SU CUENTA, Y SIN CARGO ALGUNO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, Y LA SUPERVISIÓN RECIBIRÁ ESTOS, HASTA QUE SEAN DE SU ENTERA SATISFACCIÓN, PUDIENDO INCLUSIVE DETENER EL TRAMITE DE CUALQUIER TIPO DE PAGO A FAVOR DE LA PERSONA ADJUDICADA COMO MEDIO PARA LA OBTENCIÓN DE LAS RESPUESTAS NECESARIAS POR PARTE DE LA PERSONA ADJUDICADA.
11 | SI POR CAUSAS IMPUTABLES A LA PERSONA ADJUDICADA SE INCUMPLE ALGUNA DE SUS OBLIGACIONES, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PODRÁ, SIN DECLARACIÓN JUDICIAL, PROCEDER A LA RESCISIÓN DEL CONTRATO CONFORME AL ARTÍCULO 152 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN XIV/2019. NO OBSTANTE, A SOLICITUD DEBIDAMENTE JUSTIFICADA POR ESCRITO QUE FORMULE LA PERSONA ADJUDICADA, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PODRÁ AUTORIZAR PRÓRROGA A FIN DE QUE SUBSANE EL INCUMPLIMIENTO EN QUE HAYA INCURRIDO.
12 | PARA EL TRÁMITE DE PAGO, LA PERSONA ADJUDICADA DEBERÁ DE ENTREGAR NÚMEROS GENERADORES A LA SUPERVISIÓN PARA QUE ESTA LOS REVISE Y HAGA LAS CORRECCIONES PERTINENTES, LOS GENERADORES DEBERÁN DE IR PERFECTAMENTE BIEN REPRESENTADOS TANTO NUMÉRICAMENTE COMO GRÁFICAMENTE ( CROQUIS, EJES, FOTOGRAFÍAS ) A EFECTO DE RESPALDAR LAS CANTIDADES SOLICITADAS EN ESTE CATÁLOGO DE CONCEPTOS; POR LO QUE LA S.C.J.N. SOLO PAGARÁ LO QUE SEA INDICADO EN LOS GENERADORES RESULTANTES, LOS CUALES SERÁN REVISADOS Y AUTORIZADOS POR LA SUPERVISIÓN
13 | LA PERSONA ADJUDICADA DEBERÁ DE ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA SUPERVISIÓN PARA QUE ESTA LOS REVISE E INDIQUE SI ES EL CASO LAS OBSERVACIONES A CORREGIR HASTA SU VISTO BUENO.
A.- *AVISO DE TERMINACIÓN DE OBRA.
B.- *CARTA GARANTÍA.
C.- *GENERADORES CON DIBUJOS, ESQUEMAS Y/O PLANOS DE UBICACIÓN QUE JUSTIFIQUEN DE MANERA CLARA TODOS Y CADA UNO DE LOS VOLÚMENES Y LONGITUDES DE LOS DISTINTOS CONCEPTOS DEL CATÁLOGO.
D.- *RESUMEN DE GENERADOR
E.- *ESTIMACIÓN
F.- *CARÁTULA DE ESTIMACIÓN
G.- *INFORME ESCRITO CON SOPORTE FOTOGRÁFICO
H.- *REPORTE DE ARRANQUE DE EQUIPOS
I.- *RESUMEN DE PARTIDAS
14 | LA SUPERVISIÓN DE LA S.C.J.N. ENTREGARÁ A LA PERSONA ADJUDICADA LOS *FORMATOS INSTITUCIONALES NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA EN ESTAS NOTAS, ASÍ COMO LOS PLANOS EN TAMAÑO CARTA O DOBLE CARTA EN SU CASO, A EFECTO DE PODER REGISTRAR EN ELLOS INFORMACIÓN DIRECTA DE CAMPO.
15 | SE RESPONDERÁ CON LA GESTIÓN DEL TRÁMITE DE UN ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN ENTRE LA SUPERVISIÓN DE LA S.C.J.N. Y LA PERSONA ADJUDICADA.
16 | LA S.C.J.N. HARÁ EL PAGO DE LOS SERVICIOS EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, POSTERIOR A LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES.
17 | LOS CONCEPTOS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE CATÁLOGO SERÁN CONSIDERADOS COMO ENUNCIATIVOS MAS NO LIMITATIVOS.
18 | EL INFORME CON SOPORTE FOTOGRÁFICO ES UN DOCUMENTO DISEÑADO PARA UN SEGUIMIENTO PUNTUAL DE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS, POR LO QUE ES IMPORTANTE QUE LA PERSONA ADJUDICADA LO LLEVE IMPRESO (A COLOR) EL MISMO DÍA DE LAS ACTIVIDADES O AL DÍA SIGUIENTE A PRIMERA HORA, REGISTRANDO FECHA Y NÚMERO DE DOCUMENTO DE MANERA CONSECUTIVA POR CADA DÍA LABORADO.
DOCUMENTO:
NOT-M-NL-124-24B
Note on A7: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Se advierte que el documento CAT-M-NL-124-24 B difiere con el documento CAT-M-NL-124-24, el cual fue el utilizado para requerir la cotización de los servicios en la IM. Respuesta: Área técnica.- se atiende con comentario en bases y dos hojas previas de este archivo.
Note on B13: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Favor de confirmar el plazo de ejecución, toda vez que se encuentran inconsistencias dentro de la información del plazo de ejecución contenida en los diferentes documentos remitidos: En su oficio DGIF/SGS-I-353/2024 especifican que el plazo de ejecución será: “...el tiempo de ejecución será de 60 días naturales, contados a partir del día siguiente a la presentación de la Póliza de Responsabilidad Civil y puesta a disposición del inmueble.” En el modelo de propuesta económica para personas físicas establecen: “...el plazo de ejecución será sesenta días naturales, contados a partir del día hábil siguiente a la puesta a disposición del inmueble…” En el modelo de propuesta económica para personas morales establecen: “...el plazo de ejecución será de sesenta días naturales, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de fallo y puesta a disposición del inmueble…” Respuesta: El Área técnica homologará a bases señalando que es el plazo de ejecución será de sesenta días naturales, contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de fallo y puesta a disposición del inmueble…
Note on B17: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: La convocatoria/bases señala que dicha garantía también será respecto del fabricante de los equipos, favor de homologar. Respuesta: El Área técnica homologará a bases.
Note on B21: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Favor de confirmar si se podrá solicitar prórroga tal como se establece en el numeral 22.3 de la convocatoria/bases o en su caso, homologar dicha información. Respuesta: El Área técnica homologará a bases.